## Надежность оформлено
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | P | ω | Kc | И
1 | 1 | от участка№3 до зданиякотельной №1 | котельная №1 | 273 | 52.9 | мин.вата | Надземная | 1998 | - | отопление | 95/70°С | 40.406 | 2458 | 12.742 | 2012 | 14 | 0.0529 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 4.4827e-06 | 0.19575 | 0.35
2 | 1 | от участка №2 до участка№3 | котельная №1 | 219 | 26.1 | мин.вата | Надземная | 1998 | - | отопление | 95/70°С | 35.46 | 1064 | 5.516 | 2012 | 14 | 0.0261 | 0.0232 | 0.99156 | 0.99997 | 2.596e-05 | 1.1868 | 0.7
3 | 1 | от участка №1 до участка№2 | котельная №1 | 133 | 81.7 | мин.вата | Надземная | 1998 | - | отопление | 95/70°С | 26.095 | 2558 | 13.261 | 2012 | 14 | 0.0817 | 0.0232 | 0.97381 | 0.99998 | 2.3402e-05 | 1.1868 | 0.7
4 | 1 | от здания общежития по ул.Шмршова №2 б до ж.д ул.Шмршова №2 е | котельная №1 | 133 | 96.9 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 25.095 | 2918 | 15.127 | 2012 | 6 | 0.0969 | 0.0208 | 0.98798 | 1 | 2.5853e-06 | 0.13111 | 0.3
5 | 1 | от здания общежития по ул.Шмршова №2 б до ж.д ул.Шмршова №2 е | котельная №1 | 114 | 55.9 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 1486 | 7.704 | 2012 | 6 | 0.0559 | 0.0208 | 0.99305 | 1 | 2.5038e-06 | 0.13111 | 0.3
6 | 1 | от здания общежития по ул.Шмршова №2 б до ж.д ул.Шмршова №2 е | котельная №1 | 76 | 53 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 1221 | 6.332 | 2012 | 6 | 0.053 | 0.0208 | 0.99341 | 1 | 2.3013e-06 | 0.13111 | 0.3
1а | 1 | от границ участка №5 до границ участка №3 | котельная №1 | 159 | 35.8 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 30.276 | 1246 | 6.46 | 2012 | 20 | 0.0358 | 0.035 | 0.97525 | 0.99994 | 6.1395e-05 | 3 | 1
1а1 | 1 | от задвижки №43 до границ участка №12 | котельная №1 | 76 | 41.4 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 954 | 4.947 | 2012 | 20 | 0.0414 | 0.035 | 0.97144 | 0.99995 | 5.2656e-05 | 3 | 1
1а1-1 | 1 | от границ участка №12 до зданий детского сада №15 | котельная №1 | 57 | 29.6 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 624 | 3.235 | 2012 | 20 | 0.0296 | 0.035 | 0.97949 | 0.99995 | 4.9598e-05 | 3 | 1
1б | 1 | от участка №4 до участка №5 | котельная №1 | 133 | 106.2 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 27.062 | 3449 | 17.88 | 2012 | 20 | 0.1062 | 0.035 | 0.92836 | 0.99994 | 5.9157e-05 | 3 | 1
1б1 | 1 | от ж.д.перУльяновский №86,88 до магистральной сети | котельная №1 | 89 | 19.7 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 506 | 2.623 | 2012 | 20 | 0.0197 | 0.035 | 0.9863 | 0.99995 | 5.4415e-05 | 3 | 1
1б2 | 1 | от ж.д.перУльяновский №86,88 до магистральной сети | котельная №1 | 76 | 89.1 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 2054 | 10.648 | 2012 | 20 | 0.0891 | 0.035 | 0.93954 | 0.99995 | 5.2656e-05 | 3 | 1
1в | 1 | от ж.д.по ул.Ширшова №4,6 до участка №4 | котельная №1 | 114 | 92.1 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 2699 | 13.991 | 2012 | 20 | 0.0921 | 0.035 | 0.93756 | 0.99994 | 5.729e-05 | 3 | 1
1в1 | 1 | от ж.д.по ул.Ширшова №4,6 до участка №4 | котельная №1 | 89 | 22.8 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 586 | 3.038 | 2012 | 20 | 0.0228 | 0.035 | 0.98417 | 0.99995 | 5.4415e-05 | 3 | 1
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99994 | 5.729e-05 | 3 | 1
2а | 1 | от границ участка №2 до ж.д.ул.Ширшова №2в | котельная №1 | 114 | 20.3 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 595 | 3.085 | 2012 | 20 | 0.0203 | 0.035 | 0.98589 | 0.99998 | 2.1526e-05 | 1.1868 | 0.7
2б | 1 | от ж.д.ул.Ширшова №2в до ж.д.ул.Ширшова №2г | котельная №1 | 89 | 26.4 | мин.вата | Надземная | 1998 | - | отопление | 95/70°С | 21.149 | 670 | 3.473 | 2012 | 14 | 0.0264 | 0.0232 | 0.99146 | 0.99994 | 6.1395e-05 | 3 | 1
1 | 1 | от здания котельной №1до ж.д.пер.Ульяновский №90 | котельная №1 | 159 | 40.5 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 30.276 | 1410 | 7.309 | 2012 | 20 | 0.0405 | 0.035 | 0.97205 | 0.99994 | 5.729e-05 | 3 | 1
4 | 1 | от ж.д.пер Ульяновский №90 до ж.д.пер.Ульяновский№92 | котельная №1 | 114 | 110.3 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 3232 | 16.754 | 2012 | 20 | 0.1103 | 0.035 | 0.9257 | 0.99994 | 5.729e-05 | 3 | 1
3 | 1 | от ж.д.пер Ульяновский №90 до ж.д.пер.Ульяновский№92 | котельная №1 | 114 | 11.4 | мин.вата | Бесканальная | 1992 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 56 | 734 | 3.807 | 2012 | 20 | 0.0114 | 0.035 | 0.99205 | 0.99994 | 5.729e-05 | 3 | 1
2 | 1 | от ж.д.пер Ульяновский №90 до ж.д.пер.Ульяновский№92 | котельная №1 | 114 | 18.8 | мин.вата | Внутри помещений | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 19.062 | 430 | 2.229 | 2012 | 20 | 0.0188 | 0.035 | 0.98693 | 0.99984 | 0.00016132 | 7.8828 | 1.45
1 | 1 | от здания котельной №1 дограниц участка №6 | котельная №1 | 159 | 32.2 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 49.352 | 1828 | 9.478 | 2012 | 29 | 0.0322 | 0.0741 | 0.93315 | 0.99985 | 0.00015053 | 7.8828 | 1.45
3 | 1 | от границ участка №6 дозадвижки №135 | котельная №1 | 114 | 41 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 42.352 | 2084 | 10.805 | 2012 | 29 | 0.041 | 0.0741 | 0.91566 | 0.99984 | 0.00015544 | 7.8828 | 1.45
5 | 1 | от границ участка №8 до ж.д. пер.Ульяновский№100 | котельная №1 | 133 | 31.6 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 47.299 | 1794 | 9.301 | 2012 | 29 | 0.0316 | 0.0741 | 0.93435 | 1 | 1.5411e-06 | 0.081614 | 0.25
6 | 1 | от ж.д.пер.Ульяновский №100 до границ участка №10 | котельная №1 | 108 | 47.4 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 1260 | 6.532 | 2012 | 5 | 0.0474 | 0.0205 | 0.99515 | 1 | 1.5411e-06 | 0.081614 | 0.25
7 | 1 | от границ участка №10 дограниц участка №11 | котельная №1 | 108 | 75.9 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 2017 | 10.456 | 2012 | 5 | 0.0759 | 0.0205 | 0.99225 | 1 | 1.4803e-06 | 0.081614 | 0.25
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99989 | 0.00010823 | 6.5462 | 1.35
8 | 1 | от границ участка №11 дож.д.пер.Ульяновский №104 | котельная №1 | 89 | 77 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 1910 | 9.9 | 2012 | 5 | 0.077 | 0.0205 | 0.99214 | 0.99998 | 2.1526e-05 | 1.1868 | 0.7
5а | 1 | от границ участка №9 дож.д.пер.Ульяновский №96 | котельная №1 | 57 | 32.3 | мин.вата | Надземная | 1985 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 1144 | 5.931 | 2012 | 27 | 0.0323 | 0.0511 | 0.95641 | 0.99998 | 2.1526e-05 | 1.1868 | 0.7
3а | 1 | от участка №1 до участка№2 | котельная №1 | 89 | 86.4 | мин.вата | Надземная | 1998 | - | отопление | 95/70°С | 21.149 | 2193 | 11.369 | 2012 | 14 | 0.0864 | 0.0232 | 0.97233 | 0.99985 | 0.00015053 | 7.8828 | 1.45
3б | 1 | от ж.д.ул.Ширшова №2 до участка №1 | котельная №1 | 89 | 29.9 | мин.вата | Надземная | 1998 | - | отопление | 95/70°С | 21.149 | 759 | 3.936 | 2012 | 14 | 0.0299 | 0.0232 | 0.99034 | 0.99985 | 0.00015053 | 7.8828 | 1.45
3б | 1 | от задвижки №135 до задвижки №131 | котельная №1 | 114 | 29.5 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 42.352 | 1499 | 7.77 | 2012 | 29 | 0.0295 | 0.0741 | 0.93857 | 0.99986 | 0.00014298 | 7.8828 | 1.45
3в | 1 | от задвижки №131 до зданий общежитий ПУ-43 | котельная №1 | 114 | 23.3 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 42.352 | 1184 | 6.136 | 2012 | 29 | 0.0233 | 0.0741 | 0.95116 | 0.99987 | 0.00013032 | 7.8828 | 1.45
3г | 1 | от задвижки №131 до зданий общежитий ПУ-43 | котельная №1 | 89 | 42.7 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 37.46 | 1919 | 9.948 | 2012 | 29 | 0.0427 | 0.0741 | 0.91233 | 0.99987 | 0.00013032 | 7.8828 | 1.45
3е | 1 | от задвижки №131 до зданий общежитий ПУ-43 | котельная №1 | 57 | 8 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 283 | 1.469 | 2012 | 29 | 0.008 | 0.0741 | 0.98296 | 1 | 1.1451e-07 | 0.0075357 | 0.1
3б1 | 1 | от задвижки №131 до задвижки №119 | котельная №1 | 57 | 16.5 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 584 | 3.027 | 2012 | 29 | 0.0165 | 0.0741 | 0.96516 | 1 | 1.1861e-07 | 0.0075357 | 0.1
5а | 1 | к ж.д.пер Ульяновский №98а,б,в,г,д,ж | котельная №1 | 38 | 76 | мин.вата | Надземная | 2010 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 1249 | 6.475 | 2012 | 2 | 0.076 | 0.025 | 0.99621 | 1 | 1.2458e-07 | 0.0075357 | 0.1
5б | 1 | к ж.д.пер Ульяновский №98а,б,в,г,д,ж | котельная №1 | 45 | 28 | мин.вата | Надземная | 2010 | - | отопление | 95/70°С | 14.73 | 495 | 2.567 | 2012 | 2 | 0.028 | 0.025 | 0.9986 | 1 | 1.3227e-07 | 0.0075357 | 0.1
5в | 1 | к ж.д.пер Ульяновский №98а,б,в,г,д,ж | котельная №1 | 57 | 23 | мин.вата | Надземная | 2010 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 462 | 2.394 | 2012 | 2 | 0.023 | 0.025 | 0.99885 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
5г | 1 | к ж.д.пер Ульяновский №98а,б,в,г,д,ж | котельная №1 | 76 | 123 | мин.вата | Надземная | 2010 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 2834 | 14.691 | 2012 | 2 | 0.123 | 0.025 | 0.99387 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
Магистраль1-2-3-4-5-6 | м |  | котельная №1 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.92508 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
Ответвление 2-2а-2б | м |  | котельная №1 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96922 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
Ответвление 3-3а-3б | м |  | котельная №1 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.93771
Ответвление 5а-5б-5в-5г | м |  | котельная №1 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.98758
[20 empty] | P | ω | Kc | И
[20 empty] | 0.99995 | 4.9577e-05 | 2.6254 | 0.95
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99996 | 4.3406e-05 | 2.6254 | 0.95
1 | 1 | от котельной №2 до музея ул.Советская №100 | котельная №2 | 108 | 144.6 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 4238 | 21.969 | 2012 | 19 | 0.1446 | 0.0327 | 0.91408 | 0.99996 | 4.3406e-05 | 2.6254 | 0.95
1 | 1 | от котельной №2 до здания администрацииул.Сердюка №97 | котельная №2 | 57 | 76.7 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1617 | 8.383 | 2012 | 19 | 0.0767 | 0.0327 | 0.95346 | 0.99995 | 5.373e-05 | 2.6254 | 0.95
1а | 1 | от котельной №2 до здания ул.Сердюка№99А | котельная №2 | 57 | 78.3 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1651 | 8.559 | 2012 | 19 | 0.0783 | 0.0327 | 0.95252 | 0.99995 | 5.373e-05 | 2.6254 | 0.95
1 | 1 | от котельной №2 до ул.Сердюка №99 (СЮТ) | котельная №2 | 159 | 64.8 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 30.276 | 2256 | 11.695 | 2012 | 19 | 0.0648 | 0.0327 | 0.96054 | 0.99995 | 5.1771e-05 | 2.6254 | 0.95
2 | 1 | от котельной №2 до ул.Сердюка №99 (СЮТ) | котельная №2 | 159 | 5.8 | мин.вата | Бесканальная | 1993 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 69 | 460 | 2.387 | 2012 | 19 | 0.0058 | 0.0327 | 0.9964 | 0.99995 | 4.9577e-05 | 2.6254 | 0.95
3 | 1 | от здания СЮТ до ворот стадиона | котельная №2 | 133 | 165.4 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 27.062 | 5371 | 27.843 | 2012 | 19 | 0.1654 | 0.0327 | 0.90234 | 0.99995 | 4.9577e-05 | 2.6254 | 0.95
3а | 1 | от магистральной сети до ул.Партизанская №93А | котельная №2 | 108 | 16 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 469 | 2.43 | 2012 | 19 | 0.016 | 0.0327 | 0.99011 | 0.99996 | 4.3406e-05 | 2.6254 | 0.95
4 | 1 | от ворот стадиона до ул.Партизанская №93 б | котельная №2 | 108 | 54.3 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 1591 | 8.248 | 2012 | 19 | 0.0543 | 0.0327 | 0.96683 | 0.99996 | 3.9895e-05 | 2.6254 | 0.95
4а | 1 | от ворот стадиона до ул.Партизанская №93 б | котельная №2 | 57 | 9.4 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 198 | 1.026 | 2012 | 19 | 0.0094 | 0.0327 | 0.99418 | 0.99998 | 2.4924e-05 | 1.42 | 0.75
7а | 1 | от ж.д.ул.Партизанская №116 до ул.Партизанская№98 подводки к ж.д по ул.Партизанской | котельная №2 | 38 | 46 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 794 | 4.115 | 2012 | 19 | 0.046 | 0.0327 | 0.97182 | 0.99998 | 2.4924e-05 | 1.42 | 0.75
5а | 1 | от ж.д.ул.Партизанская №114 до библиотеки | котельная №2 | 76 | 73.8 | мин.вата | Надземная | 1997 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 1701 | 8.818 | 2012 | 15 | 0.0738 | 0.0235 | 0.97432 | 0.99998 | 2.3476e-05 | 1.42 | 0.75
5б | 1 | от ж.д.ул.Партизанская №114 до библиотеки | котельная №2 | 76 | 9 | мин.вата | Бесканальная | 1997 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 52 | 538 | 2.789 | 2012 | 15 | 0.009 | 0.0235 | 0.99683 | 0.99996 | 4.3406e-05 | 2.6254 | 0.95
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99997 | 2.6814e-05 | 1.42 | 0.75
5а-2 | 1 | от библиотеки до ж.д пер.Гаврилина №14 | котельная №2 | 57 | 67.9 | мин.вата | Надземная | 1997 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1431 | 7.419 | 2012 | 15 | 0.0679 | 0.0235 | 0.97635 | 0.99995 | 4.9577e-05 | 2.6254 | 0.95
4б | 1 | от магистральной сети до ул.Партизанская №93 б | котельная №2 | 57 | 9 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 190 | 0.986 | 2012 | 19 | 0.009 | 0.0327 | 0.99442 | 0.99998 | 2.3476e-05 | 1.42 | 0.75
5 | 1 | т/сеть через ул.Партизанская | котельная №2 | 108 | 27.3 | мин.вата | Надземная | 1997 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 800 | 4.147 | 2012 | 15 | 0.0273 | 0.0235 | 0.99042 | 0.99999 | 8.1806e-06 | 0.49482 | 0.5
6 | 1 | т/сеть к магазину"Центральный"подводка к библиотеке | котельная №2 | 108 | 6.3 | мин.вата | Надземная | 1993 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 185 | 0.959 | 2012 | 19 | 0.0063 | 0.0327 | 0.99609 | 1 | 3.2362e-06 | 0.19575 | 0.35
5в | 1 | подводка к библиотеке | котельная №2 | 57 | 9.8 | мин.вата | Надземная | 1997 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 207 | 1.073 | 2012 | 15 | 0.0098 | 0.0235 | 0.99655 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
5а-1 | 1 | к ж.д.ул.Партизанская№110 | котельная №2 | 57 | 37.3 | мин.вата | Надземная | 2002 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 749 | 3.883 | 2012 | 10 | 0.0373 | 0.022 | 0.99183 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
5а-3 | 1 | к ж.д.пер.Гаврилина№14а | котельная №2 | 57 | 17.5 | мин.вата | Надземная | 2005 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 351 | 1.82 | 2012 | 7 | 0.0175 | 0.0211 | 0.99742 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
Магистраль 4а-4б | м |  | котельная №2 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.98863
Магистраль 5а-5б-5в | м |  | котельная №2 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96789
Магистраль 5а-1-5а-2-5а-3 | м |  | котельная №2 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96587
[20 empty] | P | ω | Kc | И
[20 empty] | 0.99991 | 9.1005e-05 | 4.8194 | 1.2
[20 empty] | 0.99994 | 5.9778e-05 | 3.4058 | 1.05
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99994 | 5.9778e-05 | 3.4058 | 1.05
1 | 1 | от котельной №3 до ж.д.пер.Пляжный №13 | котельная №3 | 108 | 57.5 | мин.вата | Надземная | 1988 | - | отопление | 95/70°С | 42.352 | 2922 | 15.148 | 2012 | 24 | 0.0575 | 0.0442 | 0.94083 | 0.9999 | 9.8629e-05 | 4.8194 | 1.2
2 | 1 | от магистральной сети 2д108 до ж.д.пер.Пляжный№15 | котельная №3 | 76 | 24.4 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 562 | 2.914 | 2012 | 21 | 0.0244 | 0.0373 | 0.98107 | 1 | 2.3736e-08 | 0.0012429 | 0.05
3 | 1 | от ж.д.пер.Пляжный№15до ж.д.пер.Пляжный №9 | котельная №3 | 76 | 76.5 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 1763 | 9.138 | 2012 | 21 | 0.0765 | 0.0373 | 0.94184 | 0.99994 | 5.9778e-05 | 3.4058 | 1.05
1 | 1 | от котельной №3 до здания гаража | котельная №3 | 159 | 11.8 | мин.вата | Надземная | 1988 | - | отопление | 95/70°С | 49.352 | 670 | 3.473 | 2012 | 24 | 0.0118 | 0.0442 | 0.98756 | 1 | 2.3736e-08 | 0.0012429 | 0.05
2 | 1 | от здания гаража до врезкина род.дом | котельная №3 | 114 | 49.2 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 1308 | 6.781 | 2012 | 1 | 0.0492 | 0.03 | 0.99853 | 0.99994 | 5.9778e-05 | 3.4058 | 1.05
2а | 1 | от сети 2д133 до здания род.дома | котельная №3 | 76 | 39.1 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 901 | 4.671 | 2012 | 21 | 0.0391 | 0.0373 | 0.96984 | 1 | 2.3736e-08 | 0.0012429 | 0.05
3 | 1 | от врезки на род.дом до ж.д.пер.Пляжный,3 | котельная №3 | 114 | 11.4 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 303 | 1.571 | 2012 | 1 | 0.0114 | 0.03 | 0.99966 | 1 | 2.1816e-08 | 0.0012429 | 0.05
3а | 1 | от врезки на род.дом до ж.д.пер.Пляжный,3 | котельная №3 | 76 | 11.3 | мин.вата | Бесканальная | 1991 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 52 | 676 | 3.505 | 2012 | 21 | 0.0113 | 0.0373 | 0.99119 | 1 | 2.6832e-06 | 0.13111 | 0.3
4 | 1 | от врезки на ж.д.пер.Пляжный №3 до врезки на ж.д.пер.Пляжный №5 | котельная №3 | 114 | 6.85 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 182 | 0.945 | 2012 | 1 | 0.00685 | 0.03 | 0.99979 | 1 | 2.1676e-06 | 0.13111 | 0.3
5 | 1 | от врезки на ж.д.пер.Пляжный №5 до врезки 2д76 L=31,9м | котельная №3 | 76 | 27.3 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 629 | 3.261 | 2012 | 1 | 0.0273 | 0.03 | 0.99918 | 1 | 2.5853e-06 | 0.13111 | 0.3
1 | 1 | от котельной №3 доввода в здание пищеблока | котельная №3 | 159 | 149.55 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 27.568 | 4741 | 24.576 | 2012 | 6 | 0.14955 | 0.0208 | 0.98151 | 1 | 2.3013e-06 | 0.13111 | 0.3
1а | 1 | от врезки на магистрали до здания морга | котельная №3 | 57 | 38.6 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 775 | 4.018 | 2012 | 6 | 0.0386 | 0.0208 | 0.99519 | 0.99994 | 5.9778e-05 | 3.4058 | 1.05
2 | 1 | от врезки на пищеблок до здания ЦРБ | котельная №3 | 133 | 96.5 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 25.095 | 2906 | 15.065 | 2012 | 6 | 0.0965 | 0.0208 | 0.98803 | 0.99994 | 5.6306e-05 | 3.4058 | 1.05
2а | 1 | до инфекционного корпуса | котельная №3 | 76 | 37.95 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 875 | 4.535 | 2012 | 6 | 0.03795 | 0.0208 | 0.99528 | 1 | 2.3736e-08 | 0.0012429 | 0.05
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 1 | 2.2544e-08 | 0.0012429 | 0.05
6б | 1 | подводки к ж.д пер.Пляжный№5,7 | котельная №3 | 76 | 16 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 369 | 1.913 | 2012 | 21 | 0.016 | 0.0373 | 0.98755 | 1 | 2.1816e-08 | 0.0012429 | 0.05
1а1 | 1 | к зданию гаража ЦРБ | котельная №3 | 57 | 10.2 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 215 | 1.114 | 2012 | 21 | 0.0102 | 0.0373 | 0.99204 | 1 | 2.0549e-08 | 0.0012429 | 0.05
1-1а | 1 | от котельной №3 до здания гаража | котельная №3 | 114 | 37.5 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 997 | 5.169 | 2012 | 1 | 0.0375 | 0.03 | 0.99888 | 1 | 2.0549e-08 | 0.0012429 | 0.05
4а | 1 | от врезки на ж.д.пер.Пляжный №3 до врезки на ж.д.пер.Пляжный №5 | котельная №3 | 89 | 15.55 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 386 | 2 | 2012 | 1 | 0.01555 | 0.03 | 0.99953 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
5а | 1 | от врезки на ж.д.пер.Пляжный №3 до врезки на ж.д.пер.Пляжный №5 | котельная №3 | 76 | 30.6 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 705 | 3.655 | 2012 | 1 | 0.0306 | 0.03 | 0.99908 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
6 | 1 | от врезки на ж.д.пер.Пляжный №5 до врезки 2д76 L=31,9м | котельная №3 | 57 | 32.7 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 656 | 3.402 | 2012 | 1 | 0.0327 | 0.03 | 0.99902
6а | 1 | подводки к ж.д пер.Пляжный№5,7 | котельная №3 | 57 | 52.9 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1062 | 5.504 | 2012 | 1 | 0.0529 | 0.03 | 0.99841
Магистраль 1-2-3-4-5-6-6а | м |  | котельная №3 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.98476
1-(1-1а)-2 | м |  | котельная №3 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96867
[20 empty] | P | ω | Kc | И
[20 empty] | 1 | 2.6832e-06 | 0.13111 | 0.3
[20 empty] | 1 | 2.6832e-06 | 0.13111 | 0.3
[20 empty] | 1 | 2.6832e-06 | 0.13111 | 0.3
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 1 | 2.1676e-06 | 0.13111 | 0.3
1 | 1 | от котельной №4 до участка №1 | котельная №4 | 159 | 98.7 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 27.568 | 3129 | 16.222 | 2012 | 6 | 0.0987 | 0.0208 | 0.98776 | 1 | 2.6832e-06 | 0.13111 | 0.3
2 | 1 | от участка №1 до ж.д.пер.Комбинатовский №64 | котельная №4 | 159 | 154.9 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 27.568 | 4911 | 25.459 | 2012 | 6 | 0.1549 | 0.0208 | 0.98085 | 1 | 2.3013e-06 | 0.13111 | 0.3
3 | 1 | от пер.Комбинатовский №64 до пер.Комбинатовский №66 | котельная №4 | 159 | 93.2 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 27.568 | 2955 | 15.319 | 2012 | 6 | 0.0932 | 0.0208 | 0.98844 | 1 | 2.5038e-06 | 0.13111 | 0.3
3а | 1 | от пер.Комбинатовский №66 до пер.Комбинатовский №68 | котельная №4 | 57 | 52 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1044 | 5.413 | 2012 | 6 | 0.052 | 0.0208 | 0.99353 | 1 | 2.3781e-06 | 0.13111 | 0.3
4 | 1 | от пер.Комбинатовский №66 до ул.Зелёная поляна№14 | котельная №4 | 159 | 109.3 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 27.568 | 3465 | 17.963 | 2012 | 6 | 0.1093 | 0.0208 | 0.98645 | 1 | 1.9923e-06 | 0.13111 | 0.3
3а-1 | 1 | от ул.Зелёная поляна №14 до ул.Зелёная поляна№8 | котельная №4 | 76 | 15.1 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 348 | 1.804 | 2012 | 6 | 0.0151 | 0.0208 | 0.99812 | 0.99987 | 0.00012981 | 5.9344 | 1.3
5 | 1 | от ул.Зелёная поляна №14 до ул.Зелёная поляна№8 | котельная №4 | 114 | 65.3 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 1736 | 8.999 | 2012 | 6 | 0.0653 | 0.0208 | 0.99188 | 0.99989 | 0.00011206 | 5.9344 | 1.3
6 | 1 | от ул.Зелёная поляна №14 до ул.Зелёная поляна№8 | котельная №4 | 89 | 61.4 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 1523 | 7.896 | 2012 | 6 | 0.0614 | 0.0208 | 0.99237 | 0.99982 | 0.00018468 | 10.182 | 1.6
5а | 1 | от ул.Зелёная поляна №14 до ул.Зелёная поляна№8 | котельная №4 | 38 | 27 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 444 | 2.303 | 2012 | 6 | 0.027 | 0.0208 | 0.99664 | 0.99982 | 0.00018468 | 10.182 | 1.6
1 | 1 | от здания котельной №4до участка №2 | котельная №4 | 219 | 20.6 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 59.245 | 1404 | 7.276 | 2012 | 26 | 0.0206 | 0.0488 | 0.9742 | 0.99983 | 0.00016834 | 10.182 | 1.6
1а | 1 | от участка №2 до ж.д.пер.Комбинатовский №59 | котельная №4 | 108 | 55.2 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 42.352 | 2805 | 14.541 | 2012 | 26 | 0.0552 | 0.0488 | 0.93236 | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 1 | 2.3781e-06 | 0.13111 | 0.3
1в | 1 | от пер.Комбинатовский №59 до ул.Октябрьская№24а | котельная №4 | 89 | 12.8 | мин.вата | Бесканальная | 1980 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 28.758 | 423 | 2.194 | 2012 | 32 | 0.0128 | 0.1391 | 0.94462 | 1 | 2.1676e-06 | 0.13111 | 0.3
5а | 1 | от участка №3 до ж.д.ул.Олешко №25 | котельная №4 | 89 | 11.2 | мин.вата | Бесканальная | 1980 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 28.758 | 370 | 1.918 | 2012 | 32 | 0.0112 | 0.1391 | 0.95137 | 1 | 2.3013e-06 | 0.13111 | 0.3
5а1 | 1 | от участка №3 до ж.д.ул.Олешко №25 | котельная №4 | 57 | 11.5 | мин.вата | Надземная | 1980 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 407 | 2.109 | 2012 | 32 | 0.0115 | 0.1391 | 0.9501 | 1 | 2.3013e-06 | 0.13111 | 0.3
7 | 1 | от ж.д.ул.Олешко №37до ж.д.пер.Вокзальный №68 | котельная №4 | 57 | 53.1 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 1881 | 9.751 | 2012 | 26 | 0.0531 | 0.0488 | 0.93485 | 1 | 2.3013e-06 | 0.13111 | 0.3
5а1 | 1 | от ж.д.ул.Олешко №23а до ж.д.ул.Октябрьская №28 | котельная №4 | 89 | 71.3 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 1769 | 9.17 | 2012 | 6 | 0.0713 | 0.0208 | 0.99114 | 1 | 2.6832e-06 | 0.13111 | 0.3
6а2 | 1 | от ж.д.Олешко №27 до ж.д.ул.Октябрьская №30а | котельная №4 | 57 | 96.8 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1943 | 10.072 | 2012 | 6 | 0.0968 | 0.0208 | 0.98799 | 1 | 2.3781e-06 | 0.13111 | 0.3
1г | 1 | от ж.д.ул.Октябрьская №24а до ж.д.ул.Октябрьская №26 | котельная №4 | 76 | 65.5 | мин.вата | Внутри помещений | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 12.566 | 988 | 5.123 | 2012 | 6 | 0.0655 | 0.0208 | 0.99186 | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
1д | 1 | от ж.д.ул.Октябрьская №24а до ж.д.ул.Октябрьская №26 | котельная №4 | 76 | 15 | мин.вата | Бесканальная | 2006 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 21 | 362 | 1.877 | 2012 | 6 | 0.015 | 0.0208 | 0.99813 | 0.99999 | 5.9219e-06 | 0.37625 | 0.45
2а | 1 | от участка №3 до ж.д.ул.Олешко №21 б | котельная №4 | 76 | 15.6 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 359 | 1.861 | 2012 | 6 | 0.0156 | 0.0208 | 0.99806 | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
4 | 1 | от участка №3 до ж.д.ул.Олешко №21 б | котельная №4 | 159 | 19 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 27.568 | 602 | 3.12 | 2012 | 6 | 0.019 | 0.0488 | 0.99445 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
7 | 1 | к ж.д.ул.Зелёная поляна №6 | котельная №4 | 89 | 28 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 695 | 3.602 | 2012 | 6 | 0.028 | 0.0208 | 0.99651 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
1б-1 | 1 | к ж.д.ул.Олешко №20,22 | котельная №4 | 57 | 29 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 1027 | 5.324 | 2012 | 26 | 0.029 | 0.0488 | 0.96387
1б-2 | 1 | к ж.д.ул.Олешко №18 | котельная №4 | 45 | 31 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 15.203 | 566 | 2.933 | 2012 | 9 | 0.031 | 0.0217 | 0.99396
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | P | ω | Kc | И
1а1 | 1 | к ж.д.пер.Комбинатовский№60,62 | котельная №4 | 57 | 17 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 602 | 3.12 | 2012 | 26 | 0.017 | 0.0488 | 0.97866 | 0.99988 | 0.00011702 | 5.9344 | 1.3
Магистраль 1-2-3-4-5-6-7 | м |  | котельная №4 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.92661 | 0.99989 | 0.00010764 | 5.9344 | 1.3
Магистраль (1б-1)-(1б-2) | м |  | котельная №4 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.95806 | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
[20 empty] | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
[20 empty] | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
3 | 1 | от участка 1/1 до ж.д. ул.Сердюка №187, Южный №1 | котельная №7 | 133 | 22.1 | мин.вата | Бесканальная | 1986 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 35.398 | 900 | 4.665 | 2012 | 26 | 0.0221 | 0.0488 | 0.97235 | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
5 | 1 | от участка 1/1 до ж.д. ул.Сердюка №187, Южный №1 | котельная №7 | 89 | 12.1 | мин.вата | Внутри помещений | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 20.704 | 301 | 1.56 | 2012 | 26 | 0.0121 | 0.0488 | 0.98476 | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
7 | 1 | от участка 1/1 до ж.д. ул.Сердюка №187, Южный №1 | котельная №7 | 57 | 9 | мин.вата | Бесканальная | 1986 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 23.316 | 241 | 1.249 | 2012 | 26 | 0.009 | 0.0488 | 0.98865 | 0.99991 | 9.0176e-05 | 5.9344 | 1.3
3а1 | 1 | к ж.д.мкр.Южный №13,15 | котельная №7 | 57 | 42.9 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 1519 | 7.874 | 2012 | 26 | 0.0429 | 0.0488 | 0.94702 | 0.99989 | 0.00010764 | 5.9344 | 1.3
2а1 | 1 | к ж.д. ул.2Прудская №3 | котельная №7 | 57 | 6 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 213 | 1.103 | 2012 | 26 | 0.006 | 0.0488 | 0.99242 | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
2а2 | 1 | к ж.д.ул.2 Прудская №5 | котельная №7 | 57 | 13 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 460 | 2.384 | 2012 | 26 | 0.013 | 0.0488 | 0.98364 | 0.99991 | 9.0176e-05 | 5.9344 | 1.3
2а3 | 1 | к ж.д. ул.2Прудская №7 | котельная №7 | 57 | 6 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 213 | 1.103 | 2012 | 26 | 0.006 | 0.0488 | 0.99242
1а3 | 1 | от врезки на магистрале до конторы УК "Наш дом"и здания АДС ул.Линейная №76 | котельная №7 | 57 | 76 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 2692 | 13.954 | 2012 | 26 | 0.076 | 0.0488 | 0.90807
1а5 | 1 | от врезки на магистрале до конторы УК "Наш дом"и здания АДС ул.Линейная №76 | котельная №7 | 38 | 4 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 24.41 | 117 | 0.606 | 2012 | 26 | 0.004 | 0.0488 | 0.99494 | P | ω | Kc | И
1а1 | 1 | от врезки на магистрале до теплицы и конторыМУП "Цветовод" ул.Линейная №76 | котельная №7 | 89 | 47 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 37.46 | 2113 | 10.953 | 2012 | 26 | 0.047 | 0.0488 | 0.94211 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1а4 | 1 | от врезки на магистрале до теплицы и конторыМУП "Цветовод" ул.Линейная №76 | котельная №7 | 57 | 6 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 213 | 1.103 | 2012 | 26 | 0.006 | 0.0488 | 0.99242 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1а6 | 1 | от врезки на магистрале до теплицы и конторыМУП "Цветовод" ул.Линейная №76 | котельная №7 | 38 | 9 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 24.41 | 264 | 1.368 | 2012 | 26 | 0.009 | 0.0488 | 0.98865 | 0.99999 | 7.4192e-06 | 0.37625 | 0.45
[20 empty] | 0.99999 | 7.4192e-06 | 0.37625 | 0.45
[20 empty] | 0.99999 | 7.4192e-06 | 0.37625 | 0.45
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 7.4192e-06 | 0.37625 | 0.45
a1 | 1 | от котельной №8 до ж.д.ул.Мира 1,3,5,7,9 | котельная №8 | 57 | 229.8 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 4613 | 23.915 | 2012 | 9 | 0.2298 | 0.0217 | 0.95611 | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
b1 | 1 | от котельной №8 до ж.д.ул.Мира 9,9А | котельная №8 | 57 | 84.5 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1696 | 8.793 | 2012 | 9 | 0.0845 | 0.0217 | 0.98363 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
c1 | 1 | от котельной №8 до ж.д.ул.Мира 9,9А | котельная №8 | 57 | 95.4 | мин.вата | Непроходной канал | 2003 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 13 | 1488 | 7.713 | 2012 | 9 | 0.0954 | 0.0217 | 0.98154 | 0.99999 | 7.4192e-06 | 0.37625 | 0.45
1 | 1 | от котельной №8 до ж.д.ул.Красногвардейской 1,3,5 | котельная №8 | 133 | 262.7 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 26.095 | 8226 | 42.643 | 2012 | 9 | 0.2627 | 0.0217 | 0.94999 | 0.99999 | 7.4192e-06 | 0.37625 | 0.45
2 | 1 | от котельной №8 до ж.д.ул.Ветеранов 4 | котельная №8 | 133 | 461.3 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 26.095 | 14445 | 74.883 | 2012 | 9 | 0.4613 | 0.0217 | 0.91385 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
3 | 1 | от ж.д.ул.Ветеранов 4 до ж.д.ул.Станционная 4 | котельная №8 | 133 | 150.9 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 26.095 | 4725 | 24.496 | 2012 | 9 | 0.1509 | 0.0217 | 0.97096 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
4 | 1 | от ж.д.ул.Станционная 4 до ж.д.ул.Новозаводская 3 | котельная №8 | 133 | 91.3 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 26.095 | 2859 | 14.821 | 2012 | 9 | 0.0913 | 0.0217 | 0.98233 | 0.99999 | 6.8245e-06 | 0.37625 | 0.45
5 | 1 | от ж.д.ул.Новозаводская 3 до ж.д.ул.Новозаводская 1 | котельная №8 | 76 | 126 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 2824 | 14.64 | 2012 | 9 | 0.126 | 0.0217 | 0.97569 | 0.99999 | 7.4192e-06 | 0.37625 | 0.45
3а/1 | 1 | от ж.д.ул.Ветеранов 4 до границы 1 | котельная №8 | 57 | 76.6 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1538 | 7.972 | 2012 | 9 | 0.0766 | 0.0217 | 0.98515 | 0.99999 | 7.4192e-06 | 0.37625 | 0.45
1 | 1 | от границы 1 до ж.д.ул.Станционная 10 | котельная №8 | 133 | 146 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 26.095 | 4572 | 23.701 | 2012 | 9 | 0.146 | 0.0217 | 0.97189 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
2 | 1 | от ж.д.ул.Станционная 10 до ж.д.ул.Строительная 12 | котельная №8 | 133 | 245.3 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 26.095 | 7681 | 39.817 | 2012 | 9 | 0.2453 | 0.0217 | 0.95322 | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
4а | 1 | от ж.д.ул.Станционная 10 до ж.д.ул.Станционная 26 | котельная №8 | 57 | 461.4 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 9263 | 48.019 | 2012 | 9 | 0.4614 | 0.0217 | 0.91383 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
4 | 1 | подводки от ул.Строительная до ул.Новозаводская | котельная №8 | 57 | 451.6 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 9066 | 46.999 | 2012 | 9 | 0.4516 | 0.0217 | 0.91558 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 7.4192e-06 | 0.37625 | 0.45
5 | 1 | от ж.д.ул.Новозаводская 12,14 до ж.д.ул.Новозаводская 12а,14А | котельная №8 | 89 | 53.2 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 21.149 | 1350 | 6.998 | 2012 | 9 | 0.0532 | 0.0217 | 0.98966 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
4а | 1 | от магистральной сети 2d 125 до ж.д.ул.Станционная 7А | котельная №8 | 133 | 19.2 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 26.095 | 601 | 3.117 | 2012 | 9 | 0.0192 | 0.0217 | 0.99626 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
4б | 1 | от магистральной сети 2d 125 до ж.д.ул.Станционная 7А | котельная №8 | 133 | 92.2 | мин.вата | Непроходной канал | 2003 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 20 | 2213 | 11.471 | 2012 | 9 | 0.0922 | 0.0217 | 0.98215 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
4а1 | 1 | подводки от магистральной сети 2d 125 до ж.д.ул.Строительная 3,4,6 | котельная №8 | 57 | 206.7 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 4150 | 21.514 | 2012 | 9 | 0.2067 | 0.0217 | 0.96044 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
4а2 | 1 | подводки от магистральной сети 2d 125 до ж.д.ул.Новозаводская 2 | котельная №8 | 76 | 196.3 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 4399 | 22.804 | 2012 | 9 | 0.1963 | 0.0217 | 0.96239 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
4а2а1 | 1 | подводки к ж.д.ул.Строительная 1,2 | котельная №8 | 57 | 148.9 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 2989 | 15.496 | 2012 | 9 | 0.1489 | 0.0217 | 0.97134 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
4а2а2 | 1 | подводки к ж.д.ул.Станционная 1,2 | котельная №8 | 57 | 123.4 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 2477 | 12.84 | 2012 | 9 | 0.1234 | 0.0217 | 0.97619 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1a | 1 | подводка к детскому саду | котельная №8 | 133 | 16.3 | мин.вата | Непроходной канал | 2003 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 20 | 391 | 2.028 | 2012 | 9 | 0.0163 | 0.0217 | 0.99682 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1b | 1 | подводки к ж.д.ул.Мира 25,27 | котельная №8 | 57 | 98.4 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1975 | 10.238 | 2012 | 9 | 0.0984 | 0.0217 | 0.98097 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1c | 1 | подводки к ж.д.ул.Ветеранов 2,1 | котельная №8 | 57 | 79.1 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1588 | 8.232 | 2012 | 9 | 0.0791 | 0.0217 | 0.98467 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1d | 1 | подводки к ж.д.ул.Мира 21 | котельная №8 | 57 | 79.2 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1590 | 8.243 | 2012 | 9 | 0.0792 | 0.0217 | 0.98465 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1e | 1 | подводки к ж.д.Революции 1,2,3,4 | котельная №8 | 57 | 172 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 3453 | 17.9 | 2012 | 9 | 0.172 | 0.0217 | 0.96697
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci
1f | 1 | подводки к ж.д.Революции 1,2,3,4 | котельная №8 | 57 | 20.6 | мин.вата | Непроходной канал | 2003 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 13 | 321 | 1.664 | 2012 | 9 | 0.0206 | 0.0217 | 0.99598
1g | 1 | от магистральной сети 2d 125 по нечетной стороне ул.Революции до №3А,5 | котельная №8 | 57 | 188.6 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 3786 | 19.628 | 2012 | 9 | 0.1886 | 0.0217 | 0.96384 | P | ω | Kc | И
1h | 1 | подводки к ж.д.ул.Красногвардейская 6,8,10,7,12,14 | котельная №8 | 57 | 279.7 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 5615 | 29.108 | 2012 | 9 | 0.2797 | 0.0217 | 0.94684 | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
1i | 1 | от магистральной сети 2d 125 до ж.д.ул.Красногвардейская 2,4, здание почты | котельная №8 | 57 | 110.4 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 2216 | 11.487 | 2012 | 9 | 0.1104 | 0.0217 | 0.97867 | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
1j | 1 | подводки от магистральной сети 2d 125 до ж.д.ул.Мира 11 | котельная №8 | 57 | 34.5 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 693 | 3.592 | 2012 | 9 | 0.0345 | 0.0217 | 0.99328 | 0.99999 | 1.1127e-05 | 0.63396 | 0.55
1k | 1 | подводки от магистральной сети 2d 125 до здания бани | котельная №8 | 57 | 126.7 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 2544 | 13.187 | 2012 | 9 | 0.1267 | 0.0217 | 0.97556 | 0.99999 | 1.1127e-05 | 0.63396 | 0.55
1l | 1 | подводки к ж.д.ул.Ветеранов 2,1 | котельная №8 | 57 | 20.1 | мин.вата | Непроходной канал | 2003 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 13 | 314 | 1.628 | 2012 | 9 | 0.0201 | 0.0217 | 0.99608 | 0.99992 | 8.4077e-05 | 3.8436 | 1.1
[20 empty] | 0.99993 | 7.3401e-05 | 3.8436 | 1.1
[20 empty] | 0.99993 | 7.3401e-05 | 3.8436 | 1.1
[20 empty] | 1 | 1.2458e-07 | 0.0075357 | 0.1
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 1 | 3.4037e-07 | 0.021625 | 0.15
5 | 1 | участок №1 | котельная №9 | 76 | 69.6 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 1604 | 8.315 | 2012 | 22 | 0.0696 | 0.0396 | 0.94117 | 1 | 1.2846e-06 | 0.081614 | 0.25
4 | 1 | участок №2 | котельная №9 | 76 | 18.8 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 433 | 2.244 | 2012 | 22 | 0.0188 | 0.0396 | 0.98375 | 1 | 1.3493e-06 | 0.081614 | 0.25
3 | 1 | участок №3 | котельная №9 | 76 | 79.9 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 1791 | 9.285 | 2012 | 11 | 0.0799 | 0.0223 | 0.98059 | 1 | 1.5586e-06 | 0.081614 | 0.25
2 | 1 | участок №4 | котельная №9 | 76 | 53.7 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 1203 | 6.236 | 2012 | 11 | 0.0537 | 0.0223 | 0.98691 | 1 | 1.6093e-06 | 0.081614 | 0.25
1 | 1 | участок №5 | котельная №9 | 219 | 38 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 37.131 | 1623 | 8.416 | 2012 | 22 | 0.038 | 0.0396 | 0.96744 | 1 | 1.2402e-06 | 0.081614 | 0.25
2 | 1 | участок №8 | котельная №9 | 114 | 31.6 | мин.вата | Непроходной канал | 1990 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 35 | 1327 | 6.878 | 2012 | 22 | 0.0316 | 0.0396 | 0.97285 | 1 | 1.2846e-06 | 0.081614 | 0.25
3 | 1 | участок №9 | котельная №9 | 114 | 93.4 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 2737 | 14.189 | 2012 | 22 | 0.0934 | 0.0396 | 0.92185 | 1 | 1.4803e-06 | 0.081614 | 0.25
3а | 1 | к ж.д.ул.Пионерская №121 | котельная №9 | 57 | 45 | мин.вата | Надземная | 2010 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 903 | 4.682 | 2012 | 2 | 0.045 | 0.025 | 0.99775 | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
3б | 1 | к ж.д.ул.Пионерская №123 | котельная №9 | 45 | 32 | мин.вата | Надземная | 2009 | - | отопление | 95/70°С | 14.73 | 566 | 2.933 | 2012 | 3 | 0.032 | 0.023 | 0.99779 | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
4 | 1 | от котельной №9 до ж.д.ул.Комсомольская№126 | котельная №9 | 45 | 8 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 14.73 | 141 | 0.733 | 2012 | 5 | 0.008 | 0.0205 | 0.99918 | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
3 | 1 | от котельной №9 до ж.д.ул.Комсомольская№126 | котельная №9 | 57 | 14 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 281 | 1.456 | 2012 | 5 | 0.014 | 0.0205 | 0.99857 | 0.99998 | 1.5406e-05 | 0.9788 | 0.65
2 | 1 | от котельной №9 до ж.д.ул.Комсомольская№126 | котельная №9 | 114 | 109 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 2897 | 15.018 | 2012 | 5 | 0.109 | 0.0205 | 0.98889 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
1 | 1 | от котельной №9 до ж.д.ул.Комсомольская№126 | котельная №9 | 133 | 129 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 25.095 | 3885 | 20.141 | 2012 | 5 | 0.129 | 0.0205 | 0.98686 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
4а | 1 | от ж.д.ул.Комсомольская№126 до ж.д.ул.Пионерская №127,129 | котельная №9 | 38 | 38 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 624 | 3.235 | 2012 | 5 | 0.038 | 0.0205 | 0.99611
3а | 1 | от ж.д.ул.Комсомольская№126 до ж.д.ул.Пионерская №127,129 | котельная №9 | 45 | 12 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 14.73 | 212 | 1.097 | 2012 | 5 | 0.012 | 0.0205 | 0.99877
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci
2а | 1 | от ж.д.ул.Комсомольская№126 до ж.д.ул.Пионерская №127,129 | котельная №9 | 89 | 94 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 2332 | 12.089 | 2012 | 5 | 0.094 | 0.0205 | 0.99041 | P | ω | Kc | И
1а | 1 | к магазину ул.Комсомольская №118 | котельная №9 | 38 | 26 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 449 | 2.328 | 2012 | 22 | 0.026 | 0.0396 | 0.9776 | 0.99987 | 0.00012629 | 7.1954 | 1.4
4 | 1 | к зданию банкаул.Советская №98 | котельная №9 | 76 | 53 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 1222 | 6.335 | 2012 | 22 | 0.053 | 0.0396 | 0.95488 | 0.99987 | 0.00012629 | 7.1954 | 1.4
5 | 1 | к зданию банкаул.Советская №98 | котельная №9 | 76 | 35 | мин.вата | Бесканальная | 1990 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 52 | 2093 | 10.85 | 2012 | 22 | 0.035 | 0.0396 | 0.96997 | 0.99989 | 0.00010934 | 7.1954 | 1.4
2 | 1 | к административному зданию ул.Комсомольская№106 | котельная №9 | 45 | 28.7 | мин.вата | Надземная | 1999 | - | отопление | 95/70°С | 15.203 | 524 | 2.717 | 2012 | 13 | 0.0287 | 0.0229 | 0.99149 | 1 | 2.5853e-06 | 0.13111 | 0.3
Магистраль 1-2-3-4 | м |  | котельная №9 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.9737 | 1 | 2.1676e-06 | 0.13111 | 0.3
Магистраль 3а-3б | м |  | котельная №9 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.99555 | 0.99997 | 2.7117e-05 | 1.42 | 0.75
[20 empty] | 0.99998 | 2.4924e-05 | 1.42 | 0.75
[20 empty] | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
[20 empty] | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
1а2 | 1 | от задвижки №2 до здания пер.Парковый №72 | котельная №10 | 76 | 1.6 | мин.вата | Надземная | 1984 | - | отопление | 95/70°С | 34.46 | 66 | 0.34 | 2012 | 28 | 0.0016 | 0.0626 | 0.9972 | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
1а3 | 1 | от здания гаража до ж.д. пер.Парковый №57 | котельная №10 | 76 | 49.4 | мин.вата | Надземная | 1984 | - | отопление | 95/70°С | 34.46 | 2043 | 10.591 | 2012 | 28 | 0.0494 | 0.0626 | 0.91705 | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
1а4 | 1 | от котельной №5 до задвижки №13 | котельная №10 | 38 | 20.1 | мин.вата | Надземная | 1984 | - | отопление | 95/70°С | 24.41 | 589 | 3.052 | 2012 | 28 | 0.0201 | 0.0626 | 0.96538 | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
1 | 1 | от котельной №10 до здания СЭС | котельная №10 | 133 | 16.7 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 25.095 | 503 | 2.609 | 2012 | 6 | 0.0167 | 0.0208 | 0.99792 | 0.99993 | 6.9717e-05 | 3.8436 | 1.1
1а | 1 | от котельной №10 до здания СЭС | котельная №10 | 57 | 21.5 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 432 | 2.239 | 2012 | 6 | 0.0215 | 0.0208 | 0.99732 | 0.99994 | 6.1395e-05 | 3 | 1
3 | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №2 до ж.д.пр.Олимпийский№4 | котельная №10 | 114 | 48 | мин.вата | Надземная | 1997 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 1407 | 7.292 | 2012 | 15 | 0.048 | 0.0235 | 0.98322 | 0.99995 | 4.9598e-05 | 3 | 1
4 | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №2 до ж.д.пр.Олимпийский№4 | котельная №10 | 76 | 12.1 | мин.вата | Надземная | 1997 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 279 | 1.447 | 2012 | 15 | 0.0121 | 0.0235 | 0.99574 | 0.99986 | 0.00014233 | 8.6091 | 1.5
5а | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №4 до пр.Олимпийский №20 | котельная №10 | 38 | 104.6 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 1806 | 9.361 | 2012 | 22 | 0.1046 | 0.0396 | 0.9129 | 1 | 1.9923e-06 | 0.13111 | 0.3
5а1 | 1 | от врезки на магистрали до ж.д.пр.Олимпийский№14а | котельная №10 | 38 | 37.2 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 642 | 3.328 | 2012 | 22 | 0.0372 | 0.0396 | 0.96811 | 1 | 2.0549e-08 | 0.0012429 | 0.05
5а2 | 1 | от врезки на магистрали до ж.д.пр.Олимпийский№16а | котельная №10 | 38 | 46.2 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 798 | 4.137 | 2012 | 22 | 0.0462 | 0.0396 | 0.96055 | 0.99999 | 1.2511e-05 | 0.7949 | 0.6
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 9.6334e-06 | 0.63396 | 0.55
5а3 | 1 | от врезки на магистрали до ж.д.пр.Олимпийский№18а | котельная №10 | 38 | 46 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 794 | 4.115 | 2012 | 22 | 0.046 | 0.0396 | 0.96072 | 0.99999 | 1.4351e-05 | 0.9788 | 0.65
5а3а | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №18а до ж.д.пр.Олипийский №16 | котельная №10 | 38 | 49.4 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 853 | 4.422 | 2012 | 22 | 0.0494 | 0.0396 | 0.95788 | 0.99998 | 1.5406e-05 | 0.9788 | 0.65
5а3б | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №18а до ж.д.пр.Севрикова№13 | котельная №10 | 38 | 61.5 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 1062 | 5.504 | 2012 | 22 | 0.0615 | 0.0396 | 0.94783 | 0.99998 | 1.6182e-05 | 0.9788 | 0.65
2 | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №10 до пр.Севрикова №8 | котельная №10 | 89 | 61.6 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 1583 | 8.207 | 2012 | 22 | 0.0616 | 0.0396 | 0.94775 | 0.99998 | 1.718e-05 | 0.9788 | 0.65
1 | 1 | от котельной №10 дож.д.пер.Родниковый №2,4, 6, | котельная №10 | 159 | 13.55 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 30.276 | 472 | 2.447 | 2012 | 20 | 0.01355 | 0.035 | 0.99056 | 0.99999 | 1.4873e-05 | 0.9788 | 0.65
1а | 1 | от котельной №10 дож.д.пер.Родниковый №2,4, 6, | котельная №10 | 57 | 42.9 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 904 | 4.687 | 2012 | 20 | 0.0429 | 0.035 | 0.97042 | 0.99993 | 6.9717e-05 | 3.8436 | 1.1
2а | 1 | от ж.д.прСеврикова №8 до ж.д. пр.Севрикова №1,2 | котельная №10 | 57 | 20.8 | мин.вата | Надземная | 1982 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 737 | 3.821 | 2012 | 30 | 0.0208 | 0.0856 | 0.94799 | 1 | 0 | 0 | 0
2б | 1 | к ж.д.пер.Родниковый №9,7,13 | котельная №10 | 38 | 70.4 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 1157 | 5.998 | 2012 | 6 | 0.0704 | 0.0208 | 0.99125 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | от котельной №10 до ж.д.пр.Олимпийский №1,5 | котельная №10 | 57 | 42.5 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 853 | 4.422 | 2012 | 1 | 0.0425 | 0.03 | 0.99873 | 1 | 0 | 0 | 0
5а3в | 1 | к ж.д.пер.Парковый №84а | котельная №10 | 45 | 82 | мин.вата | Надземная | 2000 | - | отопление | 95/70°С | 15.203 | 1496 | 7.755 | 2012 | 12 | 0.082 | 0.0226 | 0.97801 | 1 | 0 | 0 | 0
2в | 1 | к ж.д.пер.Родниковый №7а | котельная №10 | 38 | 35 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 13.913 | 584 | 3.027 | 2012 | 11 | 0.035 | 0.0223 | 0.99145 | 1 | 0 | 0 | 0
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 1 | 0 | 0 | 0
4д | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №4 до ж.д.пр.Севрикова №16 | котельная №10 | 32 | 37 | мин.вата | Надземная | 1999 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 568 | 2.943 | 2012 | 13 | 0.037 | 0.0229 | 0.98905 | 1 | 0 | 0 | 0
4в | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №4 до ж.д.пр.Севрикова №16 | котельная №10 | 45 | 32 | мин.вата | Надземная | 1999 | - | отопление | 95/70°С | 15.203 | 584 | 3.027 | 2012 | 13 | 0.032 | 0.0229 | 0.99052 | 1 | 0 | 0 | 0
4б | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №4 до ж.д.пр.Севрикова №16 | котельная №10 | 57 | 85 | мин.вата | Надземная | 1999 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1706 | 8.845 | 2012 | 13 | 0.085 | 0.0229 | 0.97501 | 1 | 0 | 0 | 0
4а | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №4 до ж.д.пр.Севрикова №16 | котельная №10 | 76 | 166 | мин.вата | Надземная | 1999 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 3720 | 19.283 | 2012 | 13 | 0.166 | 0.0229 | 0.95178 | 1 | 0 | 0 | 0
4г | 1 | от ж.д.пр.Олимпийский №4 до ж.д.пр.Севрикова №16 | котельная №10 | 38 | 16 | мин.вата | Надземная | 1999 | - | отопление | 95/70°С | 13.913 | 267 | 1.384 | 2012 | 13 | 0.016 | 0.0229 | 0.99525 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | от котельной №10 до ж.д.пр.Олимпийский №1,5 | котельная №10 | 89 | 7.8 | мин.вата | Бесканальная | 1990 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 52 | 466 | 2.416 | 2012 | 22 | 0.0078 | 0.03 | 0.99487 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | участок№1(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 133 | 43.35 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 25.095 | 1305 | 6.766 | 2012 | 1 | 0.04335 | 0.03 | 0.9987 | 1 | 0 | 0 | 0
1а | 1 | участок№2(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 57 | 86.1 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1729 | 8.964 | 2012 | 1 | 0.0861 | 0.03 | 0.99742 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | участок№4(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 114 | 86.8 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 2307 | 11.958 | 2012 | 1 | 0.0868 | 0.03 | 0.9974 | 1 | 0 | 0 | 0
2а | 1 | участок№4(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 32 | 78.2 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 1200 | 6.221 | 2012 | 1 | 0.0782 | 0.03 | 0.99766 | 1 | 0 | 0 | 0
2б | 1 | участок№5(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 32 | 4.6 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 71 | 0.367 | 2012 | 1 | 0.0046 | 0.03 | 0.99986 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3 | 1 | участок№5(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 89 | 76.7 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 1903 | 9.864 | 2012 | 1 | 0.0767 | 0.03 | 0.9977 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3в | 1 | участок№6(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 32 | 155.3 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 2382 | 12.347 | 2012 | 1 | 0.1553 | 0.03 | 0.99535 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3б | 1 | участок№7(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 32 | 18.3 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 281 | 1.456 | 2012 | 1 | 0.0183 | 0.03 | 0.99945 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3а | 1 | участок№7(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 76 | 36.7 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 846 | 4.386 | 2012 | 1 | 0.0367 | 0.03 | 0.9989 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
4 | 1 | участок№7(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 89 | 18.2 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 452 | 2.343 | 2012 | 1 | 0.0182 | 0.03 | 0.99945 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
4а | 1 | участок№8(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 32 | 100 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 1534 | 7.952 | 2012 | 1 | 0.1 | 0.03 | 0.997 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
4б | 1 | участок№10(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 32 | 3.7 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 57 | 0.295 | 2012 | 1 | 0.0037 | 0.03 | 0.99989
5 | 1 | участок№11(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 89 | 121.8 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 3022 | 15.668 | 2012 | 1 | 0.1218 | 0.03 | 0.99635
5б | 1 | участок№12(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 32 | 78.7 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 1207 | 6.256 | 2012 | 1 | 0.0787 | 0.03 | 0.99764
5а | 1 | участок№12(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 57 | 201.1 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 4037 | 20.928 | 2012 | 1 | 0.2011 | 0.03 | 0.99399
6 | 1 | участок№12(по схеме ООО "АТК") | котельная №10 | 76 | 3.8 | мин.вата | Надземная | 2012 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 88 | 0.457 | 2012 | 1 | 0.0038 | 0.03 | 0.99989 | P | ω | Kc | И
Магистраль 1-2-3-4-5 | м |  | котельная №10 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.9388 | 1 | 2.4758e-06 | 0.13111 | 0.3
Магистраль 1-2 | м |  | котельная №10 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.9936 | 1 | 2.5853e-06 | 0.13111 | 0.3
Магистраль 1-2-3-4-5-6 | м |  | котельная №10 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.98954 | 1 | 2.3781e-06 | 0.13111 | 0.3
Магистраль 4а-4б-4в-4г-4д | м |  | котельная №10 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.91483 | 1 | 8.7248e-07 | 0.045688 | 0.2
Магистраль 2а-2б | м |  | котельная №10 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.99288 | 1 | 2.3013e-06 | 0.13111 | 0.3
Магистраль 3а-3б-3в | м |  | котельная №10 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.99371 | 1 | 1.9923e-06 | 0.13111 | 0.3
Магистраль 4а-4б | м |  | котельная №10 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.99689 | 0.99989 | 0.00010823 | 6.5462 | 1.35
Магистраль 5а-5б | м |  | котельная №10 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.99164 | 0.9999 | 0.00010303 | 6.5462 | 1.35
[20 empty] | 0.99999 | 1.3142e-05 | 0.7949 | 0.6
[20 empty] | 1 | 4.2091e-06 | 0.277 | 0.4
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 1.0481e-05 | 0.63396 | 0.55
1 | 1 | от врезки у котельной№11 до здания ул.Советская №7а | котельная №11 | 108 | 38.9 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 1034 | 5.361 | 2012 | 6 | 0.0389 | 0.0208 | 0.99516 | 1 | 2.1816e-08 | 0.0012429 | 0.05
1 | 1 | от котельной №11 дод/сада ул Первомайская №6 | котельная №11 | 133 | 75.6 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 25.095 | 2277 | 11.804 | 2012 | 6 | 0.0756 | 0.0208 | 0.99061 | 1 | 2.0549e-08 | 0.0012429 | 0.05
1а | 1 | от котельной №11 дод/сада ул Первомайская №6 | котельная №11 | 89 | 15.1 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 375 | 1.944 | 2012 | 6 | 0.0151 | 0.0208 | 0.99812 | 1 | 1.9563e-08 | 0.0012429 | 0.05
2 | 1 | от врезки на д/сад до ж.д.улПервомайская №11 | котельная №11 | 114 | 162.6 | мин.вата | Надземная | 2008 | - | отопление | 95/70°С | 22.149 | 4322 | 22.404 | 2012 | 4 | 0.1626 | 0.02 | 0.98708 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3 | 1 | от ж.д.ул.Первомайская №11 до здания бывшей котельной №14 | котельная №11 | 76 | 158.8 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 3659 | 18.967 | 2012 | 6 | 0.1588 | 0.0208 | 0.98038 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3а | 1 | от ж.д.ул.Первомайская №11 до здания бывшей котельной №14 | котельная №11 | 38 | 23.6 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 388 | 2.012 | 2012 | 6 | 0.0236 | 0.0208 | 0.99706 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3а2 | 1 | к ж.д.ул.Линейная №10а | котельная №11 | 57 | 22.5 | мин.вата | Надземная | 1985 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 797 | 4.131 | 2012 | 27 | 0.0225 | 0.0511 | 0.96943
2б1 | 1 | к зданию КНС | котельная №11 | 45 | 14.6 | мин.вата | Бесканальная | 1985 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 21.479 | 361 | 1.872 | 2012 | 27 | 0.0146 | 0.0511 | 0.98006
2б | 1 | от ж.д.ул.Первомайская №7 до ж.д.ул.Первомайская№5а | котельная №11 | 57 | 97 | мин.вата | Надземная | 2000 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1947 | 10.093 | 2012 | 12 | 0.097 | 0.0226 | 0.97404
2 | 1 | к ж.д.ул.Советская №9а,9б | котельная №11 | 38 | 67 | мин.вата | Надземная | 2004 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 1101 | 5.707 | 2012 | 8 | 0.067 | 0.0214 | 0.9886
1а | 1 | к ж.д.ул.Советская №3 | котельная №11 | 38 | 12 | мин.вата | Бесканальная | 2007 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 15 | 207 | 1.073 | 2012 | 5 | 0.012 | 0.0205 | 0.99877 | P | ω | Kc | И
1а1 | 1 | к ж.д.ул.Советская №3а | котельная №11 | 45 | 6 | мин.вата | Бесканальная | 2001 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 19 | 131 | 0.678 | 2012 | 11 | 0.006 | 0.0223 | 0.99853 | 0.99999 | 6.8245e-06 | 0.37625 | 0.45
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
1б | 1 | к ж.д.пер.Горёвский №2а | котельная №11 | 57 | 54 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1084 | 5.619 | 2012 | 11 | 0.054 | 0.0223 | 0.98684 | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
1 | 1 | от врезки у котельной№11 до узла разделения ТС на школу №7 и ж.д. по ул.Советская №3а и пер.Горёвский №2а | котельная №11 | 76 | 265 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 6107 | 31.66 | 2012 | 1 | 0.265 | 0.03 | 0.99208 | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
2 | 1 | от узла разделения ТС (врезка у котельной№11) на школу №7 | котельная №11 | 57 | 136.5 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 2740 | 14.203 | 2012 | 1 | 0.1365 | 0.03 | 0.99591 | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
1б2 | 1 | от узла разделения ТС (врезка у котельной№11) на ж.д. по ул.Советская №3а и пер.Горёвский №2а | котельная №11 | 45 | 118 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 14.73 | 2086 | 10.816 | 2012 | 1 | 0.118 | 0.03 | 0.99647 | 0.99999 | 7.6999e-06 | 0.37625 | 0.45
Магистраль 1-2 | м |  | котельная №11 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.98381 | 0.99999 | 7.1047e-06 | 0.37625 | 0.45
Магистраль 1-2 | м |  | котельная №11 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.98803 | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
Магистраль 3а-3а2 | м |  | котельная №11 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96658 | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
[20 empty] | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
[20 empty] | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
[20 empty] | 0.99999 | 6.604e-06 | 0.37625 | 0.45
[20 empty] | 1 | 4.2091e-06 | 0.277 | 0.4
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 5.7173e-06 | 0.37625 | 0.45
1 | 1 | участок №1 | котельная №13 | 89 | 87.2 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 21.149 | 2213 | 11.47 | 2012 | 9 | 0.0872 | 0.0217 | 0.98311 | 1 | 4.2091e-06 | 0.277 | 0.4
2 | 1 | участок №2 | котельная №13 | 76 | 37.6 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 843 | 4.369 | 2012 | 9 | 0.0376 | 0.0217 | 0.99268 | 1 | 1.2458e-07 | 0.0075357 | 0.1
3 | 1 | участок №3 | котельная №13 | 76 | 52.9 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 1186 | 6.148 | 2012 | 9 | 0.0529 | 0.0217 | 0.98972 | 1 | 3.1707e-07 | 0.021625 | 0.15
4 | 1 | участок №4 | котельная №13 | 76 | 22.8 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 511 | 2.649 | 2012 | 9 | 0.0228 | 0.0217 | 0.99556 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
5 | 1 | участок №5 | котельная №13 | 76 | 38.7 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 867 | 4.496 | 2012 | 9 | 0.0387 | 0.0217 | 0.99247 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
1 | 1 | участок №6 | котельная №13 | 159 | 194.6 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 29.041 | 6499 | 33.689 | 2012 | 9 | 0.1946 | 0.0217 | 0.96271 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
2 | 1 | участок №7 | котельная №13 | 108 | 91.4 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 22.622 | 2481 | 12.86 | 2012 | 9 | 0.0914 | 0.0217 | 0.98231 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3а | 1 | участок №8 | котельная №13 | 76 | 88.5 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 1983 | 10.281 | 2012 | 9 | 0.0885 | 0.0217 | 0.98286
3 | 1 | участок №9 | котельная №13 | 76 | 51.5 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 1154 | 5.981 | 2012 | 9 | 0.0515 | 0.0217 | 0.98999
4 | 1 | участок №10 | котельная №13 | 57 | 74.9 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1504 | 7.797 | 2012 | 9 | 0.0749 | 0.0217 | 0.98548
2а | 1 | участок №11 | котельная №13 | 76 | 74.3 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 1665 | 8.63 | 2012 | 9 | 0.0743 | 0.0217 | 0.98559 | P | ω | Kc | И
2а1 | 1 | участок №12 | котельная №13 | 76 | 24 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 538 | 2.789 | 2012 | 9 | 0.024 | 0.0217 | 0.99532 | 0.99987 | 0.00013032 | 7.8828 | 1.45
3б | 1 | от ж.д.ул.Линейная №36а до ж.д.ул.Линейная №37 | котельная №13 | 38 | 128 | мин.вата | Надземная | 2004 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 2103 | 10.903 | 2012 | 8 | 0.128 | 0.0214 | 0.97832 | 0.99986 | 0.00013836 | 7.8828 | 1.45
2а | 1 | к ж.д.ул.Линейная №67а | котельная №13 | 38 | 22 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 13.913 | 367 | 1.902 | 2012 | 9 | 0.022 | 0.0217 | 0.99571 | 0.99987 | 0.00013032 | 7.8828 | 1.45
3в | 1 | к ж.д.ул.Линейная №39 | котельная №13 | 38 | 21 | мин.вата | Надземная | 2004 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 345 | 1.788 | 2012 | 8 | 0.021 | 0.0214 | 0.99641 | 0.99988 | 0.00012407 | 7.8828 | 1.45
2б | 1 | к ж.д.ул.Первомайская №75 | котельная №13 | 57 | 50 | мин.вата | Надземная | 2010 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1004 | 5.204 | 2012 | 2 | 0.05 | 0.025 | 0.9975 | 1 | 2.1676e-06 | 0.13111 | 0.3
2а | 1 | к ж.д.ул.Первомайская №66 | котельная №13 | 32 | 17 | мин.вата | Надземная | 2009 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 261 | 1.352 | 2012 | 3 | 0.017 | 0.023 | 0.99883 | 1 | 2.0549e-08 | 0.0012429 | 0.05
Магистраль 1-2-3-4-5 | м |  | котельная №13 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.95436 | 1 | 3.081e-06 | 0.19575 | 0.35
Магистраль 1-2-3-4 | м |  | котельная №13 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.92262 | 0.99988 | 0.00011558 | 7.8828 | 1.45
Магистраль 3а-3б-3в | м |  | котельная №13 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.95811 | 1 | 2.9745e-06 | 0.19575 | 0.35
Магистраль 2а-2б | м |  | котельная №13 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.97892 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | P | ω | Kc | И
3 | 1 | от котельной №15 до д/сада ул.Давыдова №160 | котельная №15 | 57 | 26.5 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 939 | 4.868 | 2012 | 29 | 0.0265 | 0.0741 | 0.94465 | 0.99999 | 1.1499e-05 | 0.63396 | 0.55
4 | 1 | от врезки на д/сад до ж.д.ул.Железнодорожная №35 | котельная №15 | 76 | 24.7 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 34.46 | 1021 | 5.293 | 2012 | 29 | 0.0247 | 0.0741 | 0.94831 | 0.99952 | 0.00048307 | 29.2193 | 2.4
5 | 1 | от врезки на д/сад до ж.д.ул.Железнодорожная №35 | котельная №15 | 57 | 36 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 1275 | 6.61 | 2012 | 29 | 0.036 | 0.0741 | 0.92556 | 0.99949 | 0.00051286 | 29.2193 | 2.4
6а | 1 | от врезки на д/сад до ж.д.ул.Железнодорожная №35 | котельная №15 | 45 | 34 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 26.514 | 1082 | 5.609 | 2012 | 29 | 0.034 | 0.0741 | 0.92954 | 0.99952 | 0.00048307 | 29.2193 | 2.4
1а | 1 | от магистрали д114мм до школы №5 | котельная №15 | 57 | 145.7 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 2925 | 15.163 | 2012 | 6 | 0.1457 | 0.0208 | 0.98198 | 0.99996 | 3.7126e-05 | 1.9661 | 0.85
1б | 1 | от магистрали д114мм до школы №5 | котельная №15 | 57 | 41 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 823 | 4.267 | 2012 | 1 | 0.041 | 0.03 | 0.99877 | 0.99997 | 3.2505e-05 | 1.9661 | 0.85
6 | 1 | к ж.д.ул.Железнодорожная №37 | котельная №15 | 45 | 88 | мин.вата | Надземная | 2005 | - | отопление | 95/70°С | 14.73 | 1555 | 8.061 | 2012 | 7 | 0.088 | 0.0211 | 0.98709 | 0.99997 | 3.451e-05 | 1.9661 | 0.85
5а | 1 | к ж.д.ул.Алтайская №156 | котельная №15 | 32 | 32 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 22.568 | 867 | 4.496 | 2012 | 29 | 0.032 | 0.0741 | 0.93355 | 1 | 1.2402e-06 | 0.081614 | 0.25
4а | 1 | к ж.д. пер.Краснояровский№14 | котельная №15 | 38 | 90 | мин.вата | Надземная | 2005 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 1479 | 7.668 | 2012 | 7 | 0.09 | 0.0211 | 0.98679 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
Магистраль 1а-1б | м |  | котельная №15 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.98077
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | P | ω | Kc | И
1 | 1 | участок №1 | котельная №16 | 89 | 33.1 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 21.149 | 840 | 4.355 | 2012 | 11 | 0.0331 | 0.0223 | 0.99191 | 0.99988 | 0.00011978 | 7.8828 | 1.45
2а | 1 | участок №2 | котельная №16 | 57 | 6.1 | мин.вата | Надземная | 1964 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 216 | 1.119 | 2012 | 48 | 0.0061 | 0.2231 | 0.93676 | 0.99985 | 0.00014885 | 7.8828 | 1.45
2 | 1 | участок №3 | котельная №16 | 76 | 2.9 | мин.вата | Надземная | 1964 | - | отопление | 95/70°С | 34.46 | 120 | 0.622 | 2012 | 48 | 0.0029 | 0.2231 | 0.96942
4 | 1 | участок №4 | котельная №16 | 57 | 6.2 | мин.вата | Надземная | 1964 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 220 | 1.14 | 2012 | 48 | 0.0062 | 0.2231 | 0.93576
1 | 1 | участок №7 | котельная №16 | 108 | 70 | мин.вата | Надземная | 1995 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 2051 | 10.633 | 2012 | 17 | 0.07 | 0.0281 | 0.96711
1а | 1 | участок №8 | котельная №16 | 57 | 13.3 | мин.вата | Надземная | 1995 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 280 | 1.452 | 2012 | 17 | 0.0133 | 0.0281 | 0.99367
2 | 1 | участок №9 | котельная №16 | 76 | 62.5 | мин.вата | Надземная | 1995 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 1441 | 7.471 | 2012 | 17 | 0.0625 | 0.0281 | 0.97059 | P | ω | Kc | И
3 | 1 | к ж.д.пер.Парковый №13 | котельная №16 | 38 | 20 | мин.вата | Надземная | 2007 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 329 | 1.706 | 2012 | 5 | 0.02 | 0.0205 | 0.99795 | 0.99987 | 0.00013032 | 7.8828 | 1.45
Магистраль 1-2-3-4 | м |  | котельная №16 | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.93674 | 0.99999 | 1.1127e-05 | 0.63396 | 0.55
[20 empty] | 0.99999 | 1.1127e-05 | 0.63396 | 0.55
[20 empty] | 0.99999 | 5.7173e-06 | 0.37625 | 0.45
[20 empty] | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
[20 empty] | 0.99987 | 0.00013032 | 7.8828 | 1.45
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1а | 1 | от котельной до ж.д.ул.ул.Тарская №75а-70а подводки к ж.домам | котельная №17 | 38 | 17.7 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 24.41 | 518 | 2.685 | 2012 | 29 | 0.0177 | 0.0741 | 0.96268 | 0.99999 | 8.1806e-06 | 0.49482 | 0.5
1 | 1 | от котельной до магистральной т/сети | котельная №17 | 108 | 34.8 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 42.352 | 1769 | 9.17 | 2012 | 29 | 0.0348 | 0.0741 | 0.92795
[20 empty] | P | ω | Kc | И
[20 empty] | 0.9999 | 0.00010416 | 5.9344 | 1.3
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99991 | 9.0176e-05 | 5.9344 | 1.3
1а | 1 | от котельной №18 до здания лаборатории | котельная №18 | 57 | 12.6 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 446 | 2.312 | 2012 | 29 | 0.0126 | 0.0741 | 0.97329 | 0.99992 | 7.5792e-05 | 3.8436 | 1.1
2 | 1 | от здания лаборатоии до ж.д.пер.Транспортный№19а | котельная №18 | 76 | 90.7 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 2033 | 10.539 | 2012 | 11 | 0.0907 | 0.0223 | 0.978 | 0.99993 | 6.9717e-05 | 3.8436 | 1.1
3 | 1 | от ж.д.пер.Транспортный №19а до ж.д.ул.Давыдова№134 | котельная №18 | 76 | 146.4 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 18.676 | 3281 | 17.008 | 2012 | 11 | 0.1464 | 0.0223 | 0.96473 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
2е1 | 1 | к ж.д.ул.Железнодорожная№5а,5б | котельная №18 | 38 | 44 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 13.913 | 735 | 3.81 | 2012 | 9 | 0.044 | 0.0217 | 0.99144 | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
2д1 | 1 | к ж.д.ул.Железнодорожная№5а,5б | котельная №18 | 57 | 220 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 4417 | 22.899 | 2012 | 9 | 0.22 | 0.0217 | 0.95794 | 0.99993 | 7.3401e-05 | 3.8436 | 1.1
2а1 | 1 | к ж.д.ул.Железнодорожная№13,15а,15б | котельная №18 | 57 | 28.6 | мин.вата | Надземная | 1983 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 1013 | 5.251 | 2012 | 29 | 0.0286 | 0.0741 | 0.94039 | 0.99993 | 6.9717e-05 | 3.8436 | 1.1
2г1 | 1 | к ж.д.ул.Железнодорожная№16 | котельная №18 | 57 | 43 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 863 | 4.474 | 2012 | 9 | 0.043 | 0.0217 | 0.99164 | 0.99989 | 0.00011333 | 5.9344 | 1.3
2в1 | 1 | к ж.д.ул.Железнодорожная№12а,12б,12в | котельная №18 | 57 | 118 | мин.вата | Надземная | 2002 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 2369 | 12.281 | 2012 | 10 | 0.118 | 0.022 | 0.97437 | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
[20 empty] | 0.99991 | 9.0176e-05 | 5.9344 | 1.3
[20 empty] | 0.9999 | 9.8111e-05 | 5.9344 | 1.3
[20 empty] | 0.99996 | 3.5662e-05 | 1.9661 | 0.85
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99997 | 3.2505e-05 | 1.9661 | 0.85
1б | 1 | от ж.д.по ул.Советская,122б до ж.д.ул.Первомайская,100 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 76 | 71.3 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 34.46 | 2948 | 15.282 | 2012 | 26 | 0.0713 | 0.0488 | 0.91351 | 0.99994 | 5.6306e-05 | 3.4058 | 1.05
1г | 1 | от ж.д.по ул.Советская,122б до ж.д.ул.Первомайская,100 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 38 | 19.5 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 24.41 | 571 | 2.96 | 2012 | 26 | 0.0195 | 0.0488 | 0.97556 | 0.99993 | 6.5039e-05 | 3.4058 | 1.05
1 | 1 | от вент.4,5до ж.д.по ул.Советская,108 и здания гаража | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 133 | 101.3 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 27.062 | 3290 | 17.055 | 2012 | 22 | 0.1013 | 0.0396 | 0.91553 | 0.99994 | 5.6306e-05 | 3.4058 | 1.05
2 | 1 | от вент.4,5до ж.д.по ул.Советская,108 и здания гаража | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 89 | 45.9 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 1180 | 6.118 | 2012 | 22 | 0.0459 | 0.0396 | 0.9608 | 0.99993 | 6.5039e-05 | 3.4058 | 1.05
3 | 1 | от вент.4,5до ж.д.по ул.Советская,108 и здания гаража | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 94.5 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1992 | 10.328 | 2012 | 22 | 0.0945 | 0.0396 | 0.92097 | 0.99994 | 5.6306e-05 | 3.4058 | 1.05
4 | 1 | от вент.4,5до ж.д.по ул.Советская,108 и здания гаража | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 38 | 42.1 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 727 | 3.77 | 2012 | 22 | 0.0421 | 0.0396 | 0.96399 | 0.99994 | 6.1774e-05 | 3.4058 | 1.05
1 | 1 | от узла управления до ж.д.пер.Гаврилина,4 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 114 | 106.1 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 3109 | 16.116 | 2012 | 22 | 0.1061 | 0.0396 | 0.91171 | 0.99994 | 5.6306e-05 | 3.4058 | 1.05
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99994 | 5.6306e-05 | 3.4058 | 1.05
2 | 1 | от узла управления до ж.д.пер.Гаврилина,4 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 89 | 103.1 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 2650 | 13.738 | 2012 | 22 | 0.1031 | 0.0396 | 0.9141 | 0.99997 | 3.2071e-05 | 1.6794 | 0.8
2а1 | 1 | от узла управления до до ж.д.ул.Советская,101 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 114 | 82.5 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 42.352 | 4193 | 21.737 | 2012 | 26 | 0.0825 | 0.0488 | 0.90062 | 0.99997 | 2.9477e-05 | 1.6794 | 0.8
2а2 | 1 | от узла управления до до ж.д.ул.Советская,101 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 34.2 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 1211 | 6.278 | 2012 | 26 | 0.0342 | 0.0488 | 0.95754 | 0.99996 | 3.7546e-05 | 1.9661 | 0.85
2а3 | 1 | от узла управления до до ж.д.ул.Советская,101 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 38 | 40 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 24.41 | 1172 | 6.077 | 2012 | 26 | 0.04 | 0.0488 | 0.95051 | 0.99988 | 0.00011896 | 7.1954 | 1.4
2а1б | 1 | от ж.д.ул.Советская,101 до д/сада ул.Советская,109 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 17.9 | мин.вата | Надземная | 1986 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 634 | 3.288 | 2012 | 26 | 0.0179 | 0.0488 | 0.97754 | 0.99993 | 6.5039e-05 | 3.4058 | 1.05
2а4 | 1 | от ж.д.ул.Советская,101 до до ж.д.ул.Советская,102а | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 89 | 110.9 | мин.вата | Надземная | 1995 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 2851 | 14.779 | 2012 | 17 | 0.1109 | 0.0281 | 0.9484 | 0.99995 | 5.4415e-05 | 3 | 1
2а5 | 1 | от ж.д.ул.Советская,101 до до ж.д.ул.Советская,102а | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 15.7 | мин.вата | Надземная | 1995 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 331 | 1.717 | 2012 | 17 | 0.0157 | 0.0281 | 0.99253 | 0.99995 | 5.2656e-05 | 3 | 1
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99995 | 4.9598e-05 | 3 | 1
2а1 | 1 | от узла управления до нежилого здания ул.Первомайская,84 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 15.6 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 329 | 1.706 | 2012 | 21 | 0.0156 | 0.0373 | 0.98785 | 0.99994 | 6.1395e-05 | 3 | 1
2 | 1 | от узла управления до до нежилого здания ул.улПервомайская,82 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 114 | 133 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 3898 | 20.207 | 2012 | 21 | 0.133 | 0.0373 | 0.90106 | 1 | 2.0549e-08 | 0.0012429 | 0.05
2а | 1 | от узла управления до до нежилого здания ул.улПервомайская,84 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 10.5 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 221 | 1.146 | 2012 | 21 | 0.0105 | 0.0373 | 0.99181
3 | 1 | от нежилого здания ул.Первомайская,82 до магазина ул.Первомайская,80 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 114 | 28.7 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 841 | 4.359 | 2012 | 21 | 0.0287 | 0.0373 | 0.97777
3а | 1 | от нежилого здания ул.Первомайская,82 до магазина ул.Первомайская,82 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 10 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 211 | 1.095 | 2012 | 21 | 0.01 | 0.0373 | 0.9922
4 | 1 | от магазина ул.Первомайская,80 до ул.Первомайская,97 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 89 | 72.2 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 1856 | 9.622 | 2012 | 21 | 0.0722 | 0.0373 | 0.94502 | P | ω | Kc | И
4а | 1 | от магазина ул.Первомайская,80 до ул.Первомайская,99 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 11.9 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 251 | 1.3 | 2012 | 21 | 0.0119 | 0.0373 | 0.99072 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 1.1499e-05 | 0.63396 | 0.55
5 | 1 | от ул.Советская,97 до ж.д.ул.Советская,95 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 67 | мин.вата | Надземная | 1991 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1412 | 7.319 | 2012 | 21 | 0.067 | 0.0373 | 0.94887 | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
1 | 1 | от вент.1 до ул.Первомайская,78 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 114 | 122.1 | мин.вата | Надземная | 1996 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 3578 | 18.551 | 2012 | 16 | 0.1221 | 0.0258 | 0.95085 | 0.99994 | 6.0497e-05 | 3.8436 | 1.1
1 | 1 | от вент.1 до ул.Первомайская,80 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 76 | 30 | мин.вата | Надземная | 1996 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 691 | 3.582 | 2012 | 16 | 0.03 | 0.0258 | 0.98769
2 | 1 | от ул.Первомайская,78 до улПервомайская,76 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 114 | 49.9 | мин.вата | Надземная | 1995 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 1462 | 7.578 | 2012 | 17 | 0.0499 | 0.0281 | 0.97644
3 | 1 | от узла управления до ж.д.ул.Советская,89а | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 58 | мин.вата | Надземная | 1984 | - | отопление | 95/70°С | 29.514 | 2054 | 10.648 | 2012 | 28 | 0.058 | 0.0626 | 0.90333
2а | 1 | от узла управления до ул.Первомайская,76 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 114 | 12.3 | мин.вата | Бесканальная | 1991 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 56 | 792 | 4.107 | 2012 | 21 | 0.0123 | 0.0373 | 0.99041 | P | ω | Kc | И
2а1 | 1 | от узла управления до пер.Паркового | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 89 | 88.6 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 2277 | 11.804 | 2012 | 20 | 0.0886 | 0.035 | 0.93986 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
2а2 | 1 | от узла управления до пер.Паркового | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 76 | 9.3 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 214 | 1.108 | 2012 | 20 | 0.0093 | 0.035 | 0.99351 | 0.99993 | 6.9717e-05 | 3.8436 | 1.1
2а3 | 1 | от пер.Паркового до здания кафе,пер.Парковый,14 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 82.2 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1733 | 8.984 | 2012 | 20 | 0.0822 | 0.035 | 0.94408 | 0.99993 | 7.258e-05 | 3.8436 | 1.1
1 | 1 | от вен.2,3 до узла управления | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 159 | 107.9 | мин.вата | Надземная | 1992 | - | отопление | 95/70°С | 30.276 | 3757 | 19.475 | 2012 | 20 | 0.1079 | 0.035 | 0.92725 | 0.99992 | 7.866e-05 | 3.8436 | 1.1
1а1 | 1 | от ж.д.по ул.Советская,122б до ж.д.ул.Первомайская,100 | котельная ЗАО "Алейскзернопродукт" им.С.Н.Старовойтова | 57 | 36 | мин.вата | Надземная | 2011 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 723 | 3.75 | 2012 | 1 | 0.036 | 0.03 | 0.99892 | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
[20 empty] | 1 | 4.006e-06 | 0.19575 | 0.35
[20 empty] | 1 | 2.3013e-06 | 0.13111 | 0.3
[20 empty] | 1 | 2.3013e-06 | 0.13111 | 0.3
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.9999 | 9.7203e-05 | 5.359 | 1.25
3 | 1 | к зданию пер.Ульяновский№9 | котельная МУП "Коммунальщик" | 57 | 21 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 443 | 2.297 | 2012 | 22 | 0.021 | 0.0396 | 0.98187 | 1 | 3.5505e-06 | 0.19575 | 0.35
1 | 1 | от котельной магистраль | котельная МУП "Коммунальщик" | 89 | 221 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 21.149 | 5609 | 29.076 | 2012 | 11 | 0.221 | 0.0223 | 0.94723 | 0.9999 | 9.7203e-05 | 5.359 | 1.25
2 | 1 | к ж.д.ул.Прудская №7,9,11,13 | котельная МУП "Коммунальщик" | 38 | 105 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 1813 | 9.397 | 2012 | 22 | 0.105 | 0.0396 | 0.91258 | 1 | 2.1676e-06 | 0.13111 | 0.3
1 | 1 | к ж.д.ул.2-я Прудская №2б | котельная МУП "Коммунальщик" | 45 | 82 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 15.566 | 1532 | 7.943 | 2012 | 22 | 0.082 | 0.0396 | 0.93105 | 1 | 1.9223e-06 | 0.13111 | 0.3
[20 empty] | 1 | 4.5795e-06 | 0.277 | 0.4
[20 empty] | 1 | 4.0613e-06 | 0.277 | 0.4
[20 empty] | 0.99999 | 9.6334e-06 | 0.63396 | 0.55
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99999 | 9.6334e-06 | 0.63396 | 0.55
6а | 1 | участок №1 ул.Мира №36 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 57 | 70.5 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1486 | 12.482 | 2012 | 22 | 0.0705 | 0.0396 | 0.94043 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
6 | 1 | участок №2 ул.Мира №30 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 57 | 19.5 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 411 | 3.452 | 2012 | 22 | 0.0195 | 0.0396 | 0.98316 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
7 | 1 | участок №3ул.Мира №34 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 89 | 67.5 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 1735 | 14.573 | 2012 | 22 | 0.0675 | 0.0396 | 0.94289
5 | 1 | участок №4 ул.Мира №32 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 108 | 118.4 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 3470 | 29.148 | 2012 | 22 | 0.1184 | 0.0396 | 0.90199
4 | 1 | участок №5 ул.Мира №26 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 159 | 116.1 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 30.276 | 4042 | 33.952 | 2012 | 22 | 0.1161 | 0.0396 | 0.9038
4а | 1 | участок №6 ул.Мира №28 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 76 | 43.8 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 1010 | 8.484 | 2012 | 22 | 0.0438 | 0.0396 | 0.96256 | P | ω | Kc | И
3 | 1 | участок №9 ул.Путейская | котельная ОАО "Алейский МСК" | 159 | 47 | мин.вата | Бесканальная | 2005 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 31.5 | 1703 | 14.305 | 2012 | 7 | 0.047 | 0.0211 | 0.99308 | 0.99993 | 7.258e-05 | 3.8436 | 1.1
1а2 | 1 | участок №13 ул.Верхнедорожная №73-75 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 76 | 106 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 2443 | 12.663 | 2012 | 6 | 0.106 | 0.0208 | 0.98686 | 0.99993 | 6.9717e-05 | 3.8436 | 1.1
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
1а1 | 1 | участок №14ул.Верхнедорожная №55-71 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 76 | 185 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 19.203 | 4263 | 22.098 | 2012 | 6 | 0.185 | 0.0208 | 0.97718 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1г | 1 | участок №16 ул.Сыркомбинатовская №14-12 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 89 | 56 | мин.вата | Надземная | 1987 | - | отопление | 95/70°С | 37.46 | 2517 | 13.048 | 2012 | 25 | 0.056 | 0.0465 | 0.93697 | 0.99994 | 6.0497e-05 | 3.8436 | 1.1
1д | 1 | участок №17 ул.Сыркомбинатовская №12-10 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 89 | 30 | мин.вата | Надземная | 2005 | - | отопление | 95/70°С | 20.676 | 744 | 3.858 | 2012 | 7 | 0.03 | 0.0211 | 0.99558 | 0.99994 | 6.0497e-05 | 3.8436 | 1.1
1в | 1 | участок №19ул.Верхнедорожная №52-ул.Сыркомбинатовская №14 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 89 | 60 | мин.вата | Бесканальная | 1987 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 28.758 | 1984 | 10.285 | 2012 | 25 | 0.06 | 0.0465 | 0.93263 | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
1б2 | 1 | к ж.д.ул.Верхнедорожная№77 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 57 | 59.3 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1191 | 6.174 | 2012 | 6 | 0.0593 | 0.0208 | 0.99263 | 0.99994 | 6.0497e-05 | 3.8436 | 1.1
1в2 | 1 | к ж.д.ул.Верхнедорожная№77 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 32 | 2.5 | мин.вата | Надземная | 2006 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 38 | 0.197 | 2012 | 6 | 0.0025 | 0.0208 | 0.99969 | 0.99993 | 6.9717e-05 | 3.8436 | 1.1
1б2а | 1 | к ж.д.ул.Верхнедорожная№78 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 57 | 32.2 | мин.вата | Надземная | 2004 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 646 | 3.351 | 2012 | 8 | 0.0322 | 0.0214 | 0.9945 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1б2б | 1 | к ж.д.ул.Верхнедорожная№78 | котельная ОАО "Алейский МСК" | 32 | 7 | мин.вата | Надземная | 2004 | - | отопление | 95/70°С | 12.784 | 107 | 0.556 | 2012 | 8 | 0.007 | 0.0214 | 0.9988 | 0.99993 | 7.258e-05 | 3.8436 | 1.1
1б2а1 | 1 | к ж.д.ул.Мира №45 б | котельная ОАО "Алейский МСК" | 38 | 42.4 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 13.913 | 708 | 3.67 | 2012 | 11 | 0.0424 | 0.0223 | 0.98965 | 0.99993 | 6.9717e-05 | 3.8436 | 1.1
1б2а2 | 1 | к ж.д.ул.Мира №45 а | котельная ОАО "Алейский МСК" | 38 | 29.5 | мин.вата | Надземная | 2001 | - | отопление | 95/70°С | 13.913 | 493 | 2.556 | 2012 | 11 | 0.0295 | 0.0223 | 0.99279 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
Магистраль 1а2-1б2-1в2 | м |  | котельная ОАО "Алейский МСК" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.97928 | 0.99993 | 6.9717e-05 | 3.8436 | 1.1
Магистраль 1б2а-1б2а2 | м |  | котельная ОАО "Алейский МСК" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.98252 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
[20 empty] | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
[20 empty] | 0.99993 | 7.3401e-05 | 3.8436 | 1.1
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
1 | 1 | от магистральной сетиАлейской КЭЧ до ж.д.ул.Строителей №7-б | котельная ОАО "РЭУ" | 108 | 104 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 3048 | 15.801 | 2012 | 14 | 0.104 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
2 | 1 | от ж.д.ул.Строителей №7-б до ж.д.ул.Строителей№4 | котельная ОАО "РЭУ" | 89 | 157.3 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 4043 | 20.958 | 2012 | 14 | 0.1573 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99992 | 7.866e-05 | 3.8436 | 1.1
3 | 1 | от ж.д.ул.Строителей №4 до ул Строителей №3 | котельная ОАО "РЭУ" | 76 | 57.9 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 1335 | 6.922 | 2012 | 14 | 0.0579 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
4 | 1 | от ул.Стоителей №3до ул.Строителей №2 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 35.2 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 742 | 3.846 | 2012 | 14 | 0.0352 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99993 | 6.7464e-05 | 3.8436 | 1.1
5 | 1 | от ул.Строителей №2 до ул.Строителей №1 | котельная ОАО "РЭУ" | 45 | 51.3 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 15.566 | 958 | 4.966 | 2012 | 14 | 0.0513 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1 | 1 | от магистральной сети Алейской КЭЧ до ж.д.ул.Строителей №9,10 | котельная ОАО "РЭУ" | 45 | 76.8 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 15.566 | 1435 | 7.439 | 2012 | 14 | 0.0768 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
2 | 1 | от ж.д.ул.Строителей №9до ж.д.ул.Строителей №8 | котельная ОАО "РЭУ" | 76 | 47.6 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 1097 | 5.685 | 2012 | 14 | 0.0476 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1а | 1 | подводки к жилым домам3,4,5,6,7а,7-б,8,7 | котельная ОАО "РЭУ" | 45 | 57.8 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 15.566 | 1080 | 5.6 | 2012 | 14 | 0.0578 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1 | 1 | от магистральной сетиАлейской КЭЧ до ж.д.ул.Олешко №72 | котельная ОАО "РЭУ" | 89 | 52.3 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 1344 | 6.966 | 2012 | 14 | 0.0523 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1а | 1 | к детскому саду №5 по ул.Олешко №72а | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 69 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1454 | 7.537 | 2012 | 14 | 0.069 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1 | 1 | от магистральной сети дограниц участка 1 | котельная ОАО "РЭУ" | 108 | 229.9 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 6737 | 34.926 | 2012 | 14 | 0.2299 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 5.8406e-05 | 3.8436 | 1.1
1а1 | 1 | от магистральной сети d100 до ул.Олешко №70 | котельная ОАО "РЭУ" | 89 | 12.4 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 319 | 1.653 | 2012 | 14 | 0.0124 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1а2 | 1 | от магистральной сети d100 до ул.Олешко №70 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 8.5 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 179 | 0.928 | 2012 | 14 | 0.0085 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 1 | 6.9425e-07 | 0.045688 | 0.2
2а | 1 | от границ участка 1 дограниц участка 2 | котельная ОАО "РЭУ" | 89 | 62 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 21.421 | 1594 | 8.263 | 2012 | 14 | 0.062 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.0497e-05 | 3.8436 | 1.1
2 | 1 | от границ участка 2 дограниц участка 3 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 64.5 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1360 | 7.05 | 2012 | 14 | 0.0645 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1 | 1 | от магистральной сети до ж.д.ул.Октябрьская №209а | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 50.1 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1056 | 5.475 | 2012 | 14 | 0.0501 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1 | 1 | от магистральной сети до ж.д.пл.Ремзавода 8,8а,6а | котельная ОАО "РЭУ" | 114 | 136.9 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 24.421 | 4012 | 20.799 | 2012 | 14 | 0.1369 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 6.9425e-07 | 0.045688 | 0.2
1а | 1 | от магистральной сети до ж.д.пл.Ремзавода 8,8а,6а | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 73.9 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1558 | 8.076 | 2012 | 14 | 0.0739 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 6.9425e-07 | 0.045688 | 0.2
2 | 1 | от ж.д.пл.Ремзавода,8до ж.по ул.Октябрьская №207, 209 | котельная ОАО "РЭУ" | 76 | 106.2 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 2448 | 12.691 | 2012 | 14 | 0.1062 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 6.9425e-07 | 0.045688 | 0.2
3 | 1 | от ж.д.по ул.Октябрьская,207 до ж.д.ул.Октябрьская,209 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 81.4 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1716 | 8.896 | 2012 | 14 | 0.0814 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 6.9425e-07 | 0.045688 | 0.2
1 | 1 | от магистральной сети Алейской КЭЧ до ж.д.пл.Ремзавода 5,3а | котельная ОАО "РЭУ" | 159 | 425.4 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 30.276 | 14811 | 76.78 | 2012 | 14 | 0.4254 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99999 | 5.9219e-06 | 0.37625 | 0.45
2 | 1 | от ж.д.пл.Ремзавода,3а до.границы 1/1 | котельная ОАО "РЭУ" | 76 | 115.5 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 2662 | 13.799 | 2012 | 14 | 0.1155 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99999 | 6.2204e-06 | 0.37625 | 0.45
1б | 1 | от ж.д.пл.Ремзавода,6 до здания детского сада | котельная ОАО "РЭУ" | 76 | 55.4 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 19.207 | 1277 | 6.619 | 2012 | 14 | 0.0554 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1б1 | 1 | от ж.д.пл.Ремзавода,6 до здания детского сада | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 32.2 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 679 | 3.521 | 2012 | 14 | 0.0322 | 0.0232 | 0.98296 | 0.99994 | 6.3546e-05 | 3.8436 | 1.1
1в | 1 | от здания детского сада дож.д.пл.Ремзавода 8 б | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 68.9 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1452 | 7.527 | 2012 | 14 | 0.0689 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
1а1 | 1 | врезки в ж.д.пл.Ремзавода5,3,3а,4 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 37 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 780 | 4.045 | 2012 | 14 | 0.037 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
2а | 1 | от участка1/1 до ж.д.пл.Ремзавода 9 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 35.9 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 757 | 3.926 | 2012 | 14 | 0.0359 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
1а2 | 1 | от ж.д.пл.Ремзавода,5 дож.д.ул.Сердюка,156 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 37.2 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 784 | 4.063 | 2012 | 14 | 0.0372 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3 | 1 | от участка1/1 до ж.д.пер.Промышленный,5 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 110.2 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 2323 | 12.043 | 2012 | 14 | 0.1102 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
4 | 1 | от участка1/1 до ж.д.пер.Промышленный,5 | котельная ОАО "РЭУ" | 38 | 14.8 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 14.385 | 255 | 1.322 | 2012 | 14 | 0.0148 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
2б | 1 | от магистральной сети d76 до ж.д.пер.Промышленный,11 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 81.9 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1726 | 8.949 | 2012 | 14 | 0.0819 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
2б1 | 1 | от ж.д.пер.Промышленный9 до ж.д.пер.Промышленный,12 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 30.8 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 649 | 3.364 | 2012 | 14 | 0.0308 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3г | 1 | к ж.д.пер.Промышленный3 кв2 | котельная ОАО "РЭУ" | 38 | 30 | мин.вата | Надземная | 2008 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 493 | 2.556 | 2012 | 14 | 0.03 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3а3а | 1 | к ж.д.пл.Ремзавода,7а | котельная ОАО "РЭУ" | 45 | 22 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 15.566 | 411 | 2.131 | 2012 | 14 | 0.022 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3а2а | 1 | к ж.д.пл.Ремзавода,7 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 62 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 1245 | 6.454 | 2012 | 14 | 0.062 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3а2б | 1 | к ж.д.пл.Ремзавода,7 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 12 | мин.вата | Бесканальная | 2003 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 21 | 290 | 1.502 | 2012 | 14 | 0.012 | 0.0232 | 0.98296 | 1 | 0 | 482920.9036 | 100.6
3б1 | 1 | к ж.д.пер.Промышленный,4 | котельная ОАО "РЭУ" | 38 | 24 | мин.вата | Надземная | 2008 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 394 | 2.042 | 2012 | 14 | 0.024 | 0.0232 | 0.98296
3б2 | 1 | к ж.д.пер.Промышленный,4 | котельная ОАО "РЭУ" | 38 | 10 | мин.вата | Бесканальная | 2008 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 15 | 173 | 0.897 | 2012 | 14 | 0.01 | 0.0232 | 0.98296
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci
3б | 1 | к ж.д.пер.Промышленный,6 | котельная ОАО "РЭУ" | 38 | 8 | мин.вата | Надземная | 2008 | - | отопление | 95/70°С | 13.692 | 131 | 0.68 | 2012 | 14 | 0.008 | 0.0232 | 0.98296
3в | 1 | к ж.д.пер.Промышленный,6 | котельная ОАО "РЭУ" | 38 | 14 | мин.вата | Бесканальная | 2008 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 15 | 242 | 1.256 | 2012 | 14 | 0.014 | 0.0232 | 0.98296
2б2 | 1 | к ж.д.пер.Промышленный, 14 | котельная ОАО "РЭУ" | 45 | 9 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 15.203 | 164 | 0.849 | 2012 | 14 | 0.009 | 0.0232 | 0.98296
2в | 1 | к ж.д.пер.Промышленный, 25 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 100 | мин.вата | Надземная | 2003 | - | отопление | 95/70°С | 16.73 | 2008 | 10.409 | 2012 | 14 | 0.1 | 0.0232 | 0.98296
3а | 1 | к ж.д.пер.Промышленный,6а,8 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 50 | мин.вата | Надземная | 1990 | - | отопление | 95/70°С | 17.566 | 1054 | 5.464 | 2012 | 14 | 0.05 | 0.0232 | 0.98296
3а1 | 1 | к ж.д.пер.Промышленный,6а,8 | котельная ОАО "РЭУ" | 57 | 14 | мин.вата | Бесканальная | 1990 | 1.6 | отопление | 95/70°С | 46 | 741 | 3.842 | 2012 | 14 | 0.014 | 0.0232 | 0.98296
Магистраль 1-2-3-4-5 | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.91768
Магистраль 1-2 | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96622
Магистарль 1-2-3 | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.94976
Магистраль 1-2 | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96622
Магистраль 1-2-3-4 | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.93358
Магистраль 1а1-1а2 | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96622
Магистраль 1а1-1а2 | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96622
Магистраль 2б1-2б2 | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96622
Магистраль 2а-2б-2в | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.94976
Границы участка | Тип трубопровода | Наименование участка | Источник теплоты | Наружный диаметр трубо-проводов на участке Dн, м | Длина трубо-провода (в двухтрубном исчислении) l,м | Тепло-изоляци-онный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплу-атацию (перекладки) | Средняя глубина зало-жения оси трубопроводов Н,м | Назначение тепловой сети | Темпера-турный график работы тепловой сети | Нормативные удельные часовые тепловые потери, ккал/чм | Часовые тепловые потери, ккал/ч | Тепловые потери через изоляцию (за год), Гкал | Текущий год | Срок эксплуатации, год | Протяженность, км | λ | Pci
Магистраль 1а-1б-1в | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96622
Магистраль 3а2а-3а3а | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96622
Магистраль 3б1-3б2 | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.96622
Магистраль 3а-3б-2в-3г | м |  | котельная ОАО "РЭУ" | [6 empty] | отопление | [8 empty] | 0.93358