Содержание

Общие сведения	4

Введение	5

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города	7

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	7

1.1.1	Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов	7

1.1.2 Состояние строительства	13

1.2 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя	16

1.2.1 Приросты потребления тепловой мощности	17

1.2.2 Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	17

1.2.3 Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов	18

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	19

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения	19

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	26

2.2.1 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии по кадастровым кварталам (на 2012 г.)	26

2.2.2 Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (на 2035 г.)	35

2.3 Описание существующих и перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии	35

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	38

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	39

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	41

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников	44

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	46

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	50

Предлагаемый перечень основных мероприятий по техническому перевооружению котельных	50

4.4 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии систем теплоснабжения	52

4.5 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	53

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	54

5.1 Предложения по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности.	54

5.2 Предложения по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку	54

5.3 Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	60

5.4 Предложения по строительству участков тепловых сетей в связи с переподключением потребителей	62

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	68

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	75

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	75

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей	77

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	80

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	82

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	82

Общие сведения

Схема теплоснабжения города Алейска на период с 2012 до 2035 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения города Алейска разработана ОАО «Алтайагропромпроект» в соответствии с муниципальным договором от 23.10.2012 № 2012.1350 на период 20 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком – 2035год.

Цель разработки Схемы теплоснабжения - формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения города, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации города, комитета ЖКХ и транспорта г.Алейска, основных теплоснабжающих организаций, других организаций и ведомств города;

- решений Генерального плана города Алейска, в том числе схемы планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах города.

Введение

Город Алейск основан в 1913 году какжелезнодорожнаястанция и пристанционный посёлок на строящейся Туркестано-Сибирской железной дороге (Новосибирск (до 1926 г. – Новониколаевск) – Семипалатинск).

Климат континентальный. Природными и сырьевыми ресурсами территория не располагает.Почвы в Алейске солончаковые с болотистым грунтом, что усложняет жилищное строительство, и местами черноземные, способствующие развитию личного садоводства и растениеводства.

Город Алейск расположен в долине двух рек: Алея(приток Оби) и Горевки(приток Алея). Реки относится к типичным равнинным рекам с медленным течением.

По географическому расположению город Алейск располагается в центре Алтайского края.

Город Алейск – административный центр Алейского района Алтайского края. Расположен в центральной части края, в 125 км к юго-западу от города Барнаула.

Численность населения по состоянию на 01.01.2024 составляет около 28,9тыс. человек.

Теплоснабжение города на сегодняшний день осуществляется от 12 котельных суммарной установленной мощностью по воде 171,21 Гкал/ч. Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 57,4 км.

В Схеме теплоснабжения определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем теплоснабжения города и рассмотрены следующие основные вопросы:

- инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии г. Алейска, технического состояния систем теплоснабжения (тепловых сетей) города. По состоянию на 01.01.2024 сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования по видам потребления.

- определение перспективных тепловых нагрузок по районам города и города в целом на период с 2025 до 2035 гг.

Выполнен анализ состояния и планов развития города (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Проведен расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2035 года.

На перспективу до 2035 года определены дефициты и избытки тепловых мощностей. На основе проведенного инженерно-технического анализа существующего состояния, прогнозируемых дефицитов (избытков) тепловых мощностей разработаны варианты обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии города.

Выполнен анализ состояния и планов развития города (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Проведен расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2035 года.

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей городаАлейска на период2025-2035 годы и перспективные топливные балансы.

На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок потребителей города, по каждому источнику тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству. Определены капитальные вложения в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды.

Основные положения «Схемы теплоснабжения города Алейска на период с 2012 года до 2035 года» базируются на обосновывающих материалах, являющимися неотъемлемой частью работы.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов рассчитаны с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

    - Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов

В таблице 1 приведены расчетные объемы жилищного фонда г.Алейска

Таблица 1.Расчетный объем жилищного фонда МО город Алейск

| Наименование | Единица измерения | Сущ. на 01.01.2024 | 1 очередь 5 лет | Расчетный срок 10 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 28900 | 28400 | 28000 |
| Коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| Расчетное количество усадебной застройки | дом/тыс.м2 | 3810 / 186 | 4366 / 242,5 | 3468 / 205,6 |
| Расчетное количество многоквартирной застройки | дом/тыс.м2 | 2088 / 401,5 | 2108 / 423,7 | 2183 / 486,7 |
| Расчетное количество общей жилой площади застройки | дом/тыс.м2 | 5898 / 587,5 | 6474 / 666,2 | 5651 / 692,3 |
| Убыль: -реновация усадебных домов -снос -ветхие | дом/тыс.м2 | - - - - | 20 / 1,1 - - 20 / 1,1 | 1147 / 61,8 268 / 19,6 475 / 27,5 404 / 14,7 |
| Сохраняемый жилой фонд: -Усадебный -Многоквартирные | дом/ тыс. м2 | 5898 / 587,5 3810 / 186 2088 / 401,5 | 5878 / 586,4 3790 / 184,9 2088 / 401,5 | 4731 / 524,6 2643 / 123,1 2088 / 401,5 |
| Проектируемый жилой фонд: -Усадебный - Многоквартирные | дом/тыс.м2 | - - - | 596 / 79,8 576 / 57,6 20 / 22,2 | 324 / 87,9 249 / 24,9 75 / 63 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2 /чел. | 20,6 | 23,5 | 24,7 |
| Территория жилой зоны: Усадебная Многоквартирные | га | 536 466 70 | 598,1 522,1 (57,6-проект) (1,5-убыль) 76 (6-проект) | 559,4 460,9 (24,9-проект) (86,1-убыль) 98,5 (22,5-проект) |

Таблица 2. Убыль жилого фонда

| Наименование показателя | 2008–2013 год | 2013–2028 год |
| --- | --- | --- |
| Фонд сноса из СЗЗ/ШЗЗ (тыс.м²) | - | 27,5 |
| Ветхое жильё (тыс.м²) | 1,1 | 14,7 |
| Убыль жилого фонда под реновацию(тыс.м²) | - | 19,6 |

Таблица 3. Убыль пригодного фонда под реновационные мероприятия

| Наименование показателя | 2013-2028 год |
| --- | --- |
| тыс.м2общей площади | 19,6 |
| % к существующему жилищному фонду | 3,3 |
| % к новому общественному строительству | 11,7 |

Общая емкость массива среднеэтажнойзастройки на расчетный срок генерального плана (2035год) определена в таблице 4.

Таблица 4.Общая емкость массива среднеэтажной застройки

| № пп | Показатели | Существующий сохраняемый фонд | Новое строительство | Убыль | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, тыс.м2 | 89,1 | 22,2 | - | 111,3 |
| 2 | Территория, га | 11 | 6 | - | 17 |
| 3 | Плотность жилого фонда тыс.м2/га | 8,1 | 3,7 | - | 6,5 |
| 4 | Население, чел. | 4325 | 1056 | - | 5381 |

Территориядля нового малоэтажного строительства составит 22,5 га (свободные территории). Общая характеристика рассматриваемой зоны указана в таблице 5.

Таблица 5.Общая характеристика зонымалоэтажного строительства

| № пп | Показатели | Существующий сохраняемый фонд | Новое строительство | Убыль | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, тыс.м2 | 312,4 | 63 | - | 375,4 |
| 2 | Территория, га | 59 | 22,5 | - | 81,5 |
| 3 | Плотность жилого фонда тыс.м2/га | 5,3 | 2,8 | - | 4,6 |
| 4 | Население, чел. | 15165 | 2388 | - | 17553 |

Зона одноэтажной усадебной застройки в соответствии с Генеральным планом занимает большую часть города, (всю центральную часть, территории новой застройки, пойма р. Алей).Общая характеристиказоны одноэтажной усадебной застройки указана в таблице 6.

Таблица 6. Общая характеристика зоны одноэтажного строительства

| № п.п. | Показатели | Существующий сохраняемый фонд | Новое строительство | Убыль | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, тыс.м2 | 186 | 82,5 | 62,9 | 205,6 |
| 2 | Территория, га | 466 | 82,5 | 87,6 | 460,9 |
| 3 | Плотность жилого фонда тыс.м2/га | 0,4 | 1 | 0,71 | 0,45 |
| 4 | Население, человек. | 9045 | - | - | 5066 |

Сведения по зданиям культурно-бытового назначения приведены в таблице 7.

Таблица 7.Расчет зданий культурно – бытового назначения

| № п./ Наименование | Расчетная норма | Общая вместимость расчетная |  | Сохраняемых существующих | Намеченных к строительству и реконструкции |  | Территория объектов (га) сохраняемых/ проектируемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь 28400 чел | Расчетный срок 28000 чел | Расчетный срок 28000 чел | 1 очередь 2015 год | Расчетный срок 2035 год |  |
| 1.Детсад | 50% детей (мест) дошкольного возраста | 1513 | 1491 | 780 | - | 80 | 7 |
| 2.Школа | 100 % детей с 9-летним, 75% - средним образованием | 3560 | 3510 | 4003 | - | - | 14,9 |
| 3.Аптека | 1 на 1000 | 28 | 28 | 5 | 20 | 7 | 0,26 / 8,6 |
| 4.Больницы (ЦРБ) (с учетом населения тяготеющих территорий) | 10 коек на 1000 жителей | 830 | 800 | 350 | 30 | 300 | 6,1/1,7-0,1=7,7 |
| 5.Поликлинника | 26 посещений/ сутки на 1000 жит. | 738 | 728 | 674 | 64 | 54 | 0,708 / 1,8 |
| 6. Отделение связи | 1 на 6-8 тыс.чел. | 5 | 5,3 | 7 | - | - | 0,44 |
| 7. Отделение сбербанка | 1 на 6-8 тыс.чел. | 5 | 5,3 | 9 | - | - | 1,6 |
| 8. Спортзал | 60-80 м² пола на1000 жителей. | 1704 | 2240 | 1409,2 | 800 (Городской культурно-спортивный центр) | 100 | - |
| 9. Бассейн крытый | 20-25 м² на 1000(не менее 70 м2 водного зеркала) | 570 | 700 | - | 700 (Городской культурно-спортивный центр) | 70 (в детском саду) |  |
| 10. Клубы и дома досуга(с учетом населения тяготеющих территорий) | 80 мест на 1000 жителей | 2400 | 2560 | 834 | 300 (Городской культурно-спортивный центр) | 160 | 1,4 / 2 |
| 11. Библиотека | 4,5-5,0 тыс. книг на 1000 жителей | 150 | 160 | 159,263 | - | - | 0,45 |
| 12. Бани (сауны) | 5 мест на 1000 жителей | 150 | 160 | 100 | 50 | 10 | 0,5 / 0,8 |
| 16. Гостиница | 6 мест на 1000 жителей | 180 | 192 | 65 | 115 | 12 | 0,3 / 1 |
| 17. Пождепо | единиц подразделений (радиус обслуживания 3км) / 1 машина на 7 тыс.жителей | 1 / 4,3 | 2 / 4,6 | 1 / 9 | - | 1 / 2 | 2,6 |
| 18. Магазины: Продтоваров Промтоваров | 280м² на1000 жителей 180 м²т.площади 100 м²т.площади.. | 8400 5880 2520 | 8960 6272 2688 | 5407 39 объектов 3785 1622 | 2993 2095 898 | 560 392 168 | 19,5 / 32,2 |
| 19. Рынок | 40 м²т.площади на 1000 жит. | 1200 | 1280 | 759 | 80 | 441 | 1,2 / 2 |
| 20. Предприятия общественного питания | 30-40 мест на 1000 жителей | 852 | 1120 | 736 | 116 | 268 | 1,8 / 3,2 |
| 21. Физкультурно-спортивныесооружения | 0,7- 0,9 га на 1000 жителей | 21 | 22,4 | 9,7 | 12 | 25,4 | 9,7 / 27,7 |
| 22. Дом ветеранов | 28 мест на 1000жителей | 1 | 1 | - | - | - | 0,7 |
| 23. Церковь | 1 на поселение | 1 | 1 | 2 | - | - | 1,4 |
| Всего территории: |  |  |  |  |  |  | 113,89 |

1.1.2 Состояние строительства

На развитие экономики и социальной сферы города Алейска в 2010 году было направлено инвестиций в основной капитал за счет всех источников формирования в объеме – 171900 тыс. руб. или 134,0 % к уровню предыдущего года. Индекс физического объема показателя – 127,5 %.

Таблица 8. Инвестиционные вложения по годам

| Наименование показателей | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в действующих ценах, тыс.руб. | 142101 | 128147 | 151149 | 119285 | 268545 | 128300 | 171900 |
| в сопоставимых ценах, % | 65,4 | 77,2 | 107,4 | 66 | 184,1 | 48 | 127,5 |

В течение последних двух лет в городе завершено строительство ряда новых объектов.

Согласно ежегодной адресной инвестиционной программы приоритетным направлением вложений бюджетных ассигнований города являлось модернизацияжилищно-коммунального хозяйства:

- за счет трех бюджетных источников финансирования (федерального, регионального и местного) проведен капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (2010 год – 59 домов, 2009 год – 41 дом);

- за счет средств бюджета города проведены работы:

- расширение сетей водопровода;

- реконструкция сетей уличного освещения;

- разработка проектно-сметной документации и проведение работ по бурению скважин;

- капитальный ремонт сети водопровода по ул. Западной;

- разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов и строительство сетей электроснабжения.

На условиях софинансирования краевого бюджета (краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2007-2010 годы») завершено строительство объектов: расширение полей фильтрации (строительство водоемов-накопителей), напорного коллектора от очистных сооружений канализации до полей фильтрации.

Другим направлением привлеченияассигнований бюджета города является социальная инфраструктура. Проведено переоборудование помещения библиотеки в групповое помещение для детей младшего дошкольного возраста МДОУ детский сад № 15, капитальный ремонт зданий учреждений системы общего и дошкольного образования, капитальный ремонт отделений МУЗ «Алейская ЦРБ», разработана проектно-сметная документация на строительство спортивного комплекса.

Также за счет краевых субсидий и средств бюджета города проведен капитальный ремонт улично-дорожной сети.

На расчетный срок предусмотрено строительство 1 детского сада на 120 мест, реконструкция ДЮСШ, смешанных магазинов общей площадью 7000 м2, новых жилых кварталов малоэтажной застройки общей площадью 22200 м2и усадебной (с печным отоплением) – общей площадью 57600 м2.

Таблица 9. Динамика изменения показателей жилого фонда

| Показатели | Единица измерения | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 план |
| Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 583,76 | 587,5 | 591,2 | 594,8 | 596,6 | 600,6 |  |
| Ввод в действие жилых домов, общей площадью, в том числе: | тыс. м2 | 3,742 | 4,039 | 4,372 | 3,686 | 3,208 | 4,326 |  |
| многоквартирный жилой фонд | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальное строительство населения | тыс. м2 | 3,742 | 2,358 | 4,372 | 3,631 | 3,153 | 4,326 |  |

Таблица 10. Сводные показатели динамики прироста жилого многоквартирного фонда, тыс. м2

| Район | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2008-2015 | 2015-2035 |
| Всего по городу |  | 22,2 | 63 |

Таблица 11. Сводные показатели динамики прироста общественных фондов, га

| Район | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2008-2015 | 2015-2035 |
| Всего по городу |  | 16,31 | 46,6 |

Таблица 12. Сводные показатели динамики прироста производственных фондов, га

| Район | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2008-2015 | 2015-2035 |
| Всего по городу |  | 10,5 | 40,5 |

1.2 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя

В настоящее время потребность города в тепловой энергии обеспечивают 8 муниципальныхи 4 ведомственных котельных, реализующих выработанное тепло теплоснабжающей организации и потребителям.

4 муниципальные и 2 ведомственные котельные имеют полную механизацию подачи топлива и удаления шлака, остальные оснащены топками с ручным удалением шлака. Оборудование по химводоочистке установлено только на 4 муниципальных и 2 ведомственных котельных.

Физический износ зданий и оборудования на муниципальных котельных составляет 60 – 70 %.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по городу 57,4 км. Из них 18,4 кмветхие тепловые сети. Износ сетей составляет 70 – 80%.

Таблица 13. Суммарные расчетные объемы потребления тепловой мощности потребителей г. Алейска в зонах действия источников тепловой энергии на 01.01.2024, Гкал/ч

| Расположение потребителя | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Технология |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. пар |
| Итого | 39,266 | 37,97 | 1,29 | - | - |

Таблица 14. Суммарные расчетные объемы потребления тепловой мощности потребителей жилищно-коммунального комплекса г. Алейска, Гкал/ч

| Расположение потребителя | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Технология |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. пар |
| Итого | 28,119 | 27,271 | 0,848 | - | - |

Таблица 15. Суммарные расчетные объемы потребления тепловой мощности бюджетных предприятий по районам г. Алейска, Гкал/ч

| Расположение потребителя | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Технология |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. пар |
| Итого | 5,612 | 5,359 | 0,253 | - | - |

Таблица 16. Суммарные расчетные объемы потребления тепловой мощности предприятий по районам г. Алейска, Гкал/ч

| Расположение потребителя | Всего | Отопление и вентиляция | ГВС | Технология |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. пар |
| Итого | 5,535 | 5,265 | 0,27 | - | - |

1.2.1 Приросты потребления тепловой мощности

Таблица 17. Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения г. Алейска на 2012-2035 годы по Генеральному плану города 2008-2035 г.

| Тепловая нагрузка | Нагрузка на 2012 Гкал/ч | Прогноз прироста тепловой нагрузки по годам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013-2015 | 2015-2018 | 2018-2020 | 2020-2025 | 2025-2035 |
| ВСЕГО по области | 39,26 | 17,006 | 1,546 | 2,157 | 2,42 | 3,553 | 7,33 |

Таблица 18. Приросты объемов потребления тепловой мощности централизованных систем теплоснабжения по Генеральному плану г. Алейска

| Наименование районов | Теплоснабжение (прирост), Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | На 1 очередь 2015 г. | Реализация к 2035 г. |
| Всего | 1,546 | 17,006 |

1.2.2 Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Таблица 19. Сводные показатели динамики прироста спроса на тепловую мощность производственных фондов, Гкал/ч

| Населенный пункт | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2012 | 2013-2015 | 2015-2018 | 2018-2020 | 2020-2025 | 2025-2035 |
| г.Алейск | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,33 | 3,82 | 4,83 |

Таблица 20. Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность зон производственных предприятий, Гкал/ч

| Населенный пункт | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2012 | 2013-2015 | 2015-2018 | 2018-2020 | 2020-2025 | 2025-2035 |
| г.Алейск | 23,01 | 0,26 | 1,29 | 2,16 | 2,42 | 6,56 | 10,32 |

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства.

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

4. Сохранения показателей теплопотребления для строящихся в настоящее время зданий, вводимых в 2012-2015 гг.

1.2.3 Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов

Таблица 21. Сводные показатели динамики прироста спроса на тепловую мощность централизованного теплоснабжения жилого фонда, Гкал/ч

| Населенный пункт | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2013-2015 | 2015-2018 | 2018-2020 | 2020-2025 | 2025-2035 |
| г.Алейск | 11,622 | 1,201 | 1,563 | 1,043 | 2,605 | 5,21 |

Таблица 22. Сводные показатели динамики прироста спроса на тепловую мощность централизованного теплоснабжения общественных строительных фондов, Гкал/ч

| Населенный пункт | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2013-2015 | 2015-2018 | 2018-2020 | 2020-2025 | 2025-2035 |
| г.Алейск | 0,885 | 0,345 | 0,076 | 0,051 | 0,128 | 0,285 |

Таблица 23. Сводные показатели динамики прироста спроса на тепловую мощность централизованного теплоснабжения прочих строительных фондов, Гкал/ч

| Населенный пункт | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2013-2015 | 2015-2018 | 2018-2020 | 2020-2025 | 2025-2035 |
| г.Алейск | 4,499 | 0 | 0,518 | 1,326 | 0,82 | 1,835 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

В таблице 24 приведены радиусы теплоснабжения основных источников тепловой энергии г. Алейска.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в обосновывающих материалах.

Таблица 22. Радиусы теплоснабжения основных источников тепловой энергии

| Наименование | Адрес | Максимальный радиус теплоснабжения, км | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | пер. Ульяновский, 90А | 0,39 | 0,235 |
| № 8 | ул. Ветеранов, 1А | 0,92 | 0,487 |
| № 15 | пер. Краснояровский,11 | 0,197 | 0,109 |
| № 17 | ул.Им. С.Н.Старовойтова,81А | 0,223 | 0,138 |
| № 18 | пер. Транспортный,20 | 0,194 | 0,189 |
| Котельная пер. Ульяновский 5 | пер. Ульяновский, 5 | 1,210 | 0,600 |
| Котельная ул.Комсомольская 18л | ул.Комсомольская, 18л | 0,982 | 0,515 |
| Котельная ул.Мира 24д | ул.Мира, 24д | 0,835 | 0,460 |
| Котельная №1 «Алейская КЭЧ» | Военный город № 2 | 3,650 | 2,050 |
| ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» | ул. Дорожная, 6а | 0,209 | 0,135 |
| ДОЛБ ст. Алейск ОАО «РЖД» | ул. Железнодорожная, 13 | 0,051 | 0,051 |
| ПО «Алейторг» | ул. Первомайская, 2а | 0,459 | 0,327 |

Рисунок 1. Радиус эффективного теплоснабжения котельной № 1

Рисунок 2. Радиус эффективного теплоснабжения котельной № 8

Рисунок 3. Радиусы эффективного теплоснабжения котельных № 15, ДОЛБ ст. Алейск ОАО «РЖД»

Рисунок 4. Радиусы эффективного теплоснабжения котельной№ 17

Рисунок 5. Радиус эффективного теплоснабжения котельной пер.Ульяновский 5

Рисунок 6. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ул.Комсомольская 18л

Рисунок 7. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ул.Мира 24д

Рисунок 8. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №1«Алейская КЭЧ»

Рисунок 9. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ПО «Алейторг»

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.2.1 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии по кадастровым кварталам (на 2024 г.)

Кадастровый квартал 22:62:020101

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 1, подача тепловой энергии составляет 0,719 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0712 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома по пер. Ульяновской№№ 98 а, 98 б, 98 в,98 г, 98 ж, 100, 102, 104

Кадастровый квартал 22:62:020216

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 1, подача тепловой энергии составляет 0,044 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0032 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома поул. Кирзаводской №№ 1, 3.

Кадастровый квартал 22:62:020217

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 1, подача тепловой энергии составляет 0,092 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0051 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома поул. Кирзаводской №№ 2, 2а,48,пер. Студенческий 1

Кадастровый квартал 22:62:020218

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 1, подача тепловой энергии составляет 1,048 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0602 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома попер. Ульяновский №№ 92,94б,94в,96, здания и корпуса технологического техникума,автомойка,магазин.

Кадастровый квартал 22:62:020306

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1, подача тепловой энергии составляет 4,245 Гкал/ч, на ГВС – 0,4465 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома поул. Ширшова №№ 2,2а,2б,2в,2г,2е,2к,2м,2л,2м,4,6,22. Жилые дома по пер. Ульяновский №№ 86,88,90. Городской рынок – пер.Ульяновский 88, Детский сад № 15, Магазины №№ 4,37, частные предпринимательские фирмы.

Кадастровый квартал 22:62:020302

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,100 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0014 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома попер. Коммунальный №№ 2,2а,2б, пер. Парковый №№ 55. Также подача осуществляется на Учебно-информационный центр, И.П. Зуева, которые располагаются по адресу пер. Парковый, 53

Кадастровый квартал 22:62:020303

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 1,832 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома поул. Гвардейской №№ 1,1а,2,2а,3,4, 7,8,9,11,12,13,14. Жилые дома по пер. Коммунальный №№ 3,5,7,11а,11б,13а,15. Жилые дома ул. Олешко 44, пер. Банковский №№ 28а,28б,32,34,44,46,48,48в,52,58. Детская школа искусств, ул. Олешко 55, ИП "Сысоева Л.Р.", ул.Олешко 56,ОАО "Управление торговли СибВО" ОП № 11 по ул. Гвардейской 5, ООО "Спектр" ул. Гвардейская,7, ИП "Андриевских А.Н.", пер. Банковский 60.

Кадастровый квартал 22:62:020308

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,91 Гкал/ч, на ГВС – 0,044 Гкал/ч.

Потребители:МДОУ Дет.сад №5, Школа-интернат, МОУ Лицей, Детский сад № 5, Алейская спецшкола, УФМС, ООО "Люд-Виг", ИП "Шерстнева Ирина Анатольевна", ИП "Полковникова Оксана Алексеевна", ИП "Брызин Борис Васильевич", ИП "Жилинкова Л.А."

Кадастровый квартал 22:62:020401

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,530 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0329 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома по пер. Олимпийский №№2,4,16а,12а,18а,14а,20а, по ул.Севрикова 10,12,14,16,18,пер. Парковый, 84а.

Кадастровый квартал 22:62:020402

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 1,411 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,082 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома по пер.Олимпийский 1,5, пер. Парковый №№ 72,74,84, пер.Родниковый №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13, по ул. Севрикова №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,по ул.Олешко 40а. Комплексный центр самообслуживания, ЦГСЭН.

Кадастровый квартал 22:62:020403

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 1,003 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,1803 Гкал/ч.

Потребители: комплекс зданий и корпусовЦентральной районной больницы по ул.Олешко 30.

Кадастровый квартал 22:62:020404

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 1,024Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0970 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по пер. Пляжный №№ 3,5,7,9,11,13,15,магазин №3.

Кадастровый квартал 22:62:020405

Теплоснабжение осуществляется от котельнойул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,242 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0014 Гкал/ч.

Потребители: Административные и общественные здания: МЭС, магазин, автомойка.

Кадастровый квартал 22:62:020406

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 1,388 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0789 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Зеленая поляна №№ 6,8,10,14,14а, пер. Комбинатовский №№ 64,66,68,производственная база ООО Алейскводоканала.

Кадастровый квартал 22:62:020407

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,118 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Зеленая поляна 13,17, пер. Комбинатовский 60,62, ул. Олешко 16,18,20,22.

Кадастровый квартал 22:62:020409

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 1,110 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,2014 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул.Октябрьская24а,26,28,30а, ул.Олешко 21б,21в,23а,23,25, пер.Комбинатовский 59.

Кадастровый квартал 22:62:020410

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,346 Гкал/ч, расход тепла на ГВС – 0,0262 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Олешко №№27,29,31,33,35,37, пер. Балицкого 68,магазин по адресу пер. Балицкого 68а.

Кадастровый квартал 22:62:020410

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,017 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Олешко №№ 46,52,54.

Кадастровый квартал 22:62:020504

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,047 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Победы 11а, ул. Пионерской 24б.

Кадастровый квартал 22:62:020505

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,022 Гкал/ч.

Потребитель: жилой дом по ул. Пионерская 11.

Кадастровый квартал 22:62:020507

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,068 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по пер. Безымянный №№ 3,4.

Кадастровый квартал 22:62:020508

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,018 Гкал/ч.

Потребитель: жилой дом по ул. Пионерская 15.

Кадастровый квартал22:62:020516

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,355 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по пер.Горевский 2а, ул. Советская 3а, Школа № 7 по адресу ул. Первомайская 2.

Кадастровый квартал22:62:020713

Теплоснабжение осуществляется от котельнойул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,603 Гкал/ч, на ГВС – 0,0616.

Потребители: жилые дома по ул. Советская 7а,9а,9б, Детский сад №12, ООО «Управляющая компания», ИП Талько О.И, ИП Болгов.

Кадастровый квартал22:62:020716

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,75 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Первомайская №№ 64,66,68а, ул.Советская №81а,кафе «Встреча» по пер.Парковому 14.

Кадастровый квартал22:62:020717

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,526 Гкал/ч, ГВС- 0,0413 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Первомайская №№ 63,63а, 65,67,67а, по ул.Линейная 36а,37,39, по пер. Парковый 4,Общественная баня

Кадастровый квартал22:62:020718

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Комсомольская 18л, подача тепловой энергии составляет 0,597 Гкал/ч, ГВС- 0,0395 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Первомайская №№ 7,9,11, по ул. Линейная №№ 1а,3,5,10,10а,КНС,НГЧ.

Кадастровый квартал 22:62:020806

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 1,481 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Олешко №№ 62,64,66,74,76,78,80,92,82а.

Кадастровый квартал 22:62:020816

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,112 Гкал/ч.

Потребители: жилой дом по ул.Гаврилина 44.

Кадастровый квартал 22:62:020817

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,266 Гкал/ч.

Потребители: магазин Новэкс, по ул.Пионерская, 156,магазин «Кар-Сити» по ул. Пионерская, 164, магазин «Доброцен» по ул. Пионерская, 158, магазин «Бульвар» по ул. Пионерская, 166.

Кадастровый квартал 22:62:020818

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,203 Гкал/ч.

Потребители: магазин «Мария-РА» по ул.Пионерская, 134.

Кадастровый квартал 22:62:020819

Теплоснабжение осуществляется от котельнойпер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,471 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Комсомольская 108,110,112,114, по ул. Пионерская 121,123,ПАО Ростелеком по адресу Комсомольская 106.

Кадастровый квартал 22:62:020820

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 1,301 Гкал/ч.

Потребители: жилые и административно-общественные здания по адресам: ул.Пионерская №№ 127,129, по ул. Комсомольская №№ 116,118,120,122,124,126,128.

Кадастровый квартал 22:62:020901

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,012 Гкал/ч.

Потребители Октябрьская 213, ИП «Шувалов Сергей Владимирович»

Кадастровый квартал22:62:020904

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,151Гкал/ч.

Потребители:ИП Перфильев ЭТУС, ИП ЯкимовичСидоренко,ИПГорякина по адресу пер. Ульяновский 65. Управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, ООО "Алейск-Медиа", ИП "Искрин Владимир Петрович", ИП "Рудакин Владимир Васильевич" по адресу пер. Ульяновский 65а.

Кадастровый квартал 22:62:020906

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,206 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Октябрьская 209 и 209а.

Кадастровый квартал 22:62:020907

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,586 Гкал/ч, по ГВС – 0,055 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Строителей №№ 1,2,3,4,5,5а,6,7,7а,7б,8,9,10.

Кадастровый квартал 22:62:020909

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,016 Гкал/ч.

Потребитель: «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Кадастровый квартал 22:62:021102

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,164 Гкал/ч.

Потребитель: ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Кадастровый квартал 22:62:021204

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Мира 24д, подача тепловой энергии составляет 0,901 Гкал/ч, на ГВС – 0,0465 Гкал/ч.

Потребители: Жилые дома по ул. Мира №№ 26,28,30,32,34,36.

Кадастровый квартал 22:62:021301

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,939 Гкал/ч и ГВС – 0,015 Гкал/ч.

Потребители: ООО "Машинно-тракторная станция", "7 отряд федеральной противопожарной службы", "Всероссийское добровольное пожарное общество", ООО "Партнер".

Кадастровый квартал 22:62:021302

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,89 Гкал/ч и ГВС – 0,027 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Ремзаводской №№ 3,3а,4,5,6,6а,7,7а,8,8а,8б, по пер. Промышленный №№ 9,9а,11,25, ул.Октябрьская 207.

Кадастровый квартал 22:62:021303

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,078 Гкал/ч и ГВС – 0,001 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома пер. Промышленный №№ 4,6,7,8,12,14.

Кадастровый квартал 22:62:021304

Теплоснабжение осуществляется от котельной №1 «Алейская КЭЧ», подача тепловой энергии составляет 0,059 Гкал/ч и ГВС – 0,001 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома пер. Промышленный №№ 3,5,5а,7а.

Кадастровый квартал 22:62:021306

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,673 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Прудская №№7,9,11,13, ул. 2-я Прудская 2а,2б,2в, пер. Ульяновский 9,15,УФСИН, маслозавод ЗАО «Алейскзернопродукт».

Кадастровый квартал 22:62:021307

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,129Гкал/ч.

Потребители: жилые здания по адресам: пер. Южный 1, ул.Сердюка 187.

Кадастровый квартал 22:62:021308

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,675 Гкал/ч.

Потребители: жилые здания по адресам: пер. Южный №№ 1а,2,3,4,5,7,9,11,13,15.

Кадастровый квартал 22:62:021309

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,069 Гкал/ч.

Потребители: жилые здания по адресам: ул. 2-я Прудская №№ 3,5,7,9.

Кадастровый квартал 22:62:021410

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,013 Гкал/ч.

Потребитель: жилойдом по адресу ул. Сердюка,121.

Кадастровый квартал 22:62:021405

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,818Гкал/ч.

Потребители: жилыедомапо ул. Партизанская №№ 98,100,102,104,106,114,116,108,110, ул.Гаврилина 14,14а, магазин «Центральный», ООО РАСТ по адресу Партизанская 96, ЦУМ,Магнит, «Даньков» по адресу Комсомольская115а,библиотека по адресу Комсомольская 119,ИП Есин по адресу Комсомольская 107.

Кадастровый квартал 22:62:021406

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,723 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома ул. Партизанская 90, ул. Комсомольская 95,97,пер.Парковый 13,ИПМолодцов, ИПДобрякова, КПКГ "Резерв", ИП Комарова, ИП Савинкова,ИПСмарыгина, ИП Никифорова, Универмаг, Русский чай, Школа №2.

Кадастровый квартал22:62:021407

Теплоснабжение осуществляется от котельнойпер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,504Гкал/ч.

Потребители: административно-общественные здания по ул. Советской:Сбербанк России, Управление судебного департамента,Детльта, крытая ледовая арена, инкассация.

Кадастровый квартал22:62:021408

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер. Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 1,018 Гкал/ч, ГВС 0,0331 Гкал/ч.

Потребители: общественные и административные здания по улицам Советская: музей, Партизанская: Управление социальной защиты населения, Сердюка: Россельхозбанк, Социальный фонд России, жилые дома по адресу ул.Советская №102а,102б.

Кадастровый квартал22:62:021410

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,131 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Советская №№ 110,118,120, 122а, 122б,УФСБ России.

Кадастровый квартал22:62:021414

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 18,подача тепловой энергии составляет 0,038 Гкал/ч.

Потребители: Производственные помещения ЗАО«Алейскзерно-продукт».

Кадастровый квартал22:62:021415

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,708 Гкал/ч, ГВС 0,0638 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Советская 125а, ул.Гаврилина 3, ул.Первомайская 100,102,ИП Искрин.

Кадастровый квартал22:62:021416

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,895 Гкал/ч, ГВС – 0,1196 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Советская №№ 101,103,105,107, ул.Первомайской №№ 86,88,90,92,94,96, ул.Гаврилина 4, Детский сад №10, Дом досуга, Прокуратура.

Кадастровый квартал22:62:021417

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,870 Гкал/ч.

Потребители: жилой домпо адресу ул. Советская 95, Вневедомственная охрана, ОВД по адресу ул. Первомайская 78,магазин по адресу ул.Первомайская80,Спортивный комплекс «Старт» по адресу ул.Первомайская 74.

Кадастровый квартал22:62:021418

Теплоснабжение осуществляется от котельной пер.Ульяновский 5, подача тепловой энергии составляет 0,342 Гкал/ч, ГВС- 0,0170 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по пер. Парковый 1,1а,3,ул.Первомайская 73,75.

Кадастровый квартал22:62:030802

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 18, подача тепловой энергии составляет 0,206Гкал/ч.

Потребители: жилыедомапо ул. Железнодорожная №№ 12,12а,12б,12в,14,15а,15б,16, пер. Транспортный 19а, ул.Давыдова №№128,130,132,134.

Кадастровый квартал22:62:030803

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 18, подача тепловой энергии составляет 0,085Гкал/ч.

Потребители: жилыедомапо ул. Железнодорожная 5а,5б,13, ул. Давыдова 118.

Кадастровый квартал 22:62:030901

Теплоснабжение осуществляется от котельной ДОЛБ ст. Алейск ОАО «РЖД», подача тепловой энергии составляет 0,357Гкал/ч.

Потребитель: жилойдомпо ул. Железнодорожная 41.

Кадастровый квартал 22:62:030902

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 15, подача тепловой энергии составляет 0,308 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по ул. Железнодорожная 35,37, гостиница «Бэлла», ул. Железнодорожная 24, Детский сад №16, «Метро» клуб, Автомойка, КНС.

Кадастровый квартал22:62:030903

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 15, подача тепловой энергии составляет 0,279 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по пер. Краснояровский 12а,14,16, ул. Железнодорожная 31, Вокзал по ул. адресу ул. Железнодорожная 29, компания «СПГ»,НГЧ.

Кадастровый квартал22:62:030904

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 15, подача тепловой энергии составляет 0,026 Гкал/ч.

Потребители:жилые дома по пер. Ключевой 20а, ул. Железнодорожная 27.

Кадастровый квартал22:62:030908

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 15, подача тепловой энергии составляет 0,202Гкал/ч.

Потребитель: школа № 5 по адресу ул. Давыдова 185,жилой дом по адресу ул. Алтайская 156.

Кадастровый квартал22:62:031204

Теплоснабжение осуществляется от котельной «Южное ДСУ», подача тепловой энергии составляет 0,088Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Дорожная №№ 12, 16,23а,23,25,25а.

Кадастровый квартал22:62:031205

Теплоснабжение осуществляется от котельной «Южное ДСУ», подача тепловой энергии составляет 0,054Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Дорожная №№ 31,33,35,37,39.

Кадастровый квартал22:62:031306

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Мира 24д, подача тепловой энергии составляет 0,20 Гкал/ч.

Потребители: жилой дом по адресу ул. Сырокомбинатовская № 14.

Кадастровый квартал22:62:031402

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Мира 24д, подача тепловой энергии составляет 0,035 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Мира 45а,45б.

Кадастровый квартал22:62:031403

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Мира 24д,подача тепловой энергии составляет 0,390 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресамул. Верхнедорожнаяот37до 78.

Кадастровый квартал22:62:031405

Теплоснабжение осуществляется от котельной ул.Мира 24д, подача тепловой энергии составляет 0,196 Гкал/ч.

Потребитель: школа № 9 по адресу ул. Западная 8.

Кадастровый квартал22:62:031802

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 8, подача тепловой энергии составляет 0,010 Гкал/ч.

Потребитель: жилой дом по адресу ул. Новозаводская 2.

Кадастровый квартал22:62:031803

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 8, подача тепловой энергии составляет 1,325 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу Новозаводская №№ 1,3,3,3а, ул.Строительная №№ 1,3,4,6, ул. Стадионная 4,6,7а, ул. Ветеранов 2,4,6ул. Мира25а,27,35,детский сад №8.

Кадастровый квартал22:62:031805

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 8, подача тепловой энергии составляет 0,205 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Новозаводская №№ 7,10,11,16,10а,12а,9, ул. Строительная 6а,8,14,14а.

Кадастровый квартал22:62:031807

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 8, подача тепловой энергии составляет 0,176Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Стадионная 10,10а,12,14,18,20,22,24,26, ул. Строительная 9,11,13,15,19,27,31.

Кадастровый квартал22:62:031811

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 8, подача тепловой энергии составляет 0,124Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Революции 4, ул. Мира 21.

Кадастровый квартал22:62:031812

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 8, подача тепловой энергии составляет 0,130 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул.Революции 1,3,5,3а, ул.Красногвардейская 7,8,14, Мира 15.

Кадастровый квартал22:62:031815

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 8, подача тепловой энергии составляет 0,094 Гкал/ч.

Потребители: жилой дом ул. Мира 11,отделение Почты России, магазин.

Кадастровый квартал22:62:031816

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 8, подача тепловой энергии составляет 0,136Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. Мира 1,1а,3,5,7,10,9,9б,9а.

Кадастровый квартал22:62:032401

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 17, подача тепловой энергии составляет 0,144 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. им.С.Н.Старовойтова №№ 70а,72,74,76,78.

Кадастровый квартал22:62:032403

Теплоснабжение осуществляется от котельной № 17, подача тепловой энергии составляет 0,180 Гкал/ч.

Потребители: жилые дома по адресу ул. им.С.Н.Старовойтова №№ 75а,77,79,81,83,85,87,89,91.

2.2.2 Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (на 2044 г.)

Таблица 23. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии г. Алейска до 2044 г. по периодам

| Наименование мероприятия | Период до 2031 г. | Период 2031-2044 гг. |
| --- | --- | --- |
| Закрытие котельных, шт. | 0 | 1 |
| Реконструкция котельных, шт. | 0 | 4 |
| Строительство новых источников тепловой энергии, шт. | 1 | 1 |
| Итого | 1 | 6 |

2.3 Описание существующих и перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии

На рисунке 10 показаны зоны индивидуальной застройки г. Алейска, а в таблице 24 приведены характеристики зон застройки г. Алейска.

Таблица 24. Характеристики зон индивидуальной застройки г. Алейска

| Административные районы | № Зоны | Площадь, га | Теплоплотность, Гкал/ч на 1 га | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Алейск | 1 | 34,43 | 0,09 | 3,0987 |
| г.Алейск | 2 | 23,16 | 0,09 | 2,0844 |
| г.Алейск | 3 | 26,48 | 0,09 | 2,3832 |
| г.Алейск | 4 | 1,54 | 0,09 | 0,1386 |
| г.Алейск | 5 | 11,81 | 0,09 | 1,0629 |
| Итого |  | 97,42 | 0,09 | 8,7678 |

Рисунок 10. Зоны индивидуальной усадебной перспективной застройки г. Алейска

Таблица 25. Финансовые потребности для организации индивидуального теплоснабжения в зонах индивидуальной застройки г. Алейска

| Наименование работ (статьи затрат) ПИР и ПСД | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость поквартирных газовых теплогенераторов, млн. руб. | 6,04 | 4,06 | 4,65 | 0,27 | 2,07 |
| Стоимость внутренних систем отопления и ГВС, млн. руб. | 4,99 | 3,36 | 3,84 | 0,22 | 1,71 |
| Всего затраты на оборудование, млн. руб. | 11,03 | 7,42 | 8,49 | 0,49 | 3,78 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы, млн. руб. | 8,84 | 5,95 | 6,80 | 0,40 | 3,03 |
| Стоимость проектных работ, млн. руб. | 1,23 | 0,83 | 0,95 | 0,06 | 0,42 |
| Всего капитальные затраты, млн. руб. | 21,11 | 14,20 | 16,24 | 0,95 | 7,23 |
| Непредвиденные расходы, млн. руб. | 0,44 | 0,29 | 0,34 | 0,02 | 0,15 |
| Всего смета проекта, млн. руб. | 21,54 | 14,49 | 16,58 | 0,97 | 7,38 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 26. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки города Алейска с определением резервов (дефицитов) на 2013-2035 гг.

| Наименование района | 2013-2015 |  |  | 2015-2018 |  |  | 2018-2020 |  |  | 2020-2025 |  |  | 2025-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/дефицит, Гкал/ч |
| Алейск | 40,812 | 42,91 (собствен) 14,461 (покупная) | 16,559 | 42,969 | 42,91(собствен) 14,461 (покупная) | 14,402 | 44,399 | 42,91(собствен) 14,461 (покупная) | 11,972 | 48,942 | 42,91(собствен) 14,461 (покупная) | 8,429 | 56,272 | 42,91(собствен) 14,461 (покупная) | 1,099 |

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы связности тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников тепла. Он складывается из мощностей ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности оборудования источников тепла выводимого в плановый (средний, текущий и капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается.

Выполненный баланс показал следующее. В целом по городу имеется резерв тепловой мощности источников тепловой энергии, который в 2012 г. составляет 30 %, а в 2035 г. может составить 2 %. Для обеспечения надежности теплоснабжения, резервного запаса мощности и покрытие возможных увеличений расходов, рекомендуется провести ряд мероприятий по укрупнению источников тепла, их переоборудованию и реконструкции в период рассматриваемой схемы теплоснабжения.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития. Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных.

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В таблице приведены результаты расчета подпитки котельных для нуждтеплоснабжения котельных в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных.

В таблице представлены перспективные балансы подпитки тепловых сетей с учетом потребности на ВПУи максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в зонах действия котельных.

Таблица 26. Расчет подпитки систем теплоснабжения по периодам

| Период | 2013-2015 | 2015-2018 | 2018-2020 | 2020-2025 | 2025-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная годовая выработка тепла | 126373,53 | 131864,38 | 136533,47 | 140138,01 | 156647,93 |
| Объем годовой подпитки, м3 | 6384,6 | 6601,4 | 6900,6 | 7174,6 | 7425,5 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей в настоящее время, а также для обеспечения возможности подключения перспективных потребителей, необходимо выполнить ряд мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Решение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие прирост перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, заключается в строительстве новых котельных в зоне секционной застройки. Новые котельные целесообразно проектировать по модульному принципу, что позволит сократить затраты на ремонт ограждающих конструкций, на собственные нужды, на обслуживающий персонал и т.д. Таким образом, расходы на строительство таких котельных сопоставимы с расходами на реконструкцию существующих источников.

Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения заключаются в замене тепломеханического оборудования котельных на более эффективное. Такую замену целесообразно проводить совместно с капитальным ремонтом котельного оборудования источника теплоснабжения.

Часть потребителей котельнойул.Комсомольская 18лпредлагаетсяпереподключить к модульной котельной соответствующей мощности с подключением в тепловую сеть.

Котельную №18 предлагается вывести из эксплуатации, ввиду износа технологического оборудования и зданиякотельной, а также отсутствия возможности реконструкции. Потребителей от данной котельной предлагается подключитьк котельной №15.

Ввиду невозможности переподключения потребителей от котельной Котельная №1 «Алейская КЭЧ» к другим источникам тепла, из-за дальности расположения ближайших котельных, рекомендуется:

- предусмотреть индивидуальные источники тепла в частном секторе;

- отопление жилых многоквартирных домов и объектов социальной сферы обеспечить за счет строительства модульной котельной на твердом топливе соответствующей мощности с последующим подключением в сеть.

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии предусматривается в рамках застройки микрорайонов перспективного развития.

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников

Таблица 27. Характеристика участков освоения территории, для которых нецелесообразна передача тепловой энергии от существующих источников

| Обозначение участка | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Участок 3 | 28,2 |
| Участок 4 | 5,76 |
| Участок 5 | 3,0 (планируемая) |

Рисунок 11. Границы участков освоения территории г. Алейска

На рисунке 11 приведены границы участков освоения территории г. Алейска. В таблице 27приведены характеристики участков освоения территории.

Для организации централизованного теплоснабжения потребителей данных участков освоения территории г. Алейска предлагается, строительство новых источников тепловой энергии.

Период 2024-2044

Строительство модульной котельной28,2 Гкал/ч в зоне секционной мало- и средне- этажной застройки (Зона 3).

Сооружение модульной котельной 5,76 Гкал/ч (Зона 4).

Сооружение модульной котельной 3,0 Гкал/ч на территории перспективной производственной застройки (Зона 5).

В зонах малоэтажной индивидуальной застройки следует проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты.

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на проектирование.

В этих зонах следует рассматривать, в том числе, источники тепловой энергии, использующие возобновляемые или вторичные энергоресурсы (тепловые насосы и др.).

При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов следует ориентироваться на энергоэффективные котлы с закрытой камерой сгорания.

Таблица 28. Предложения по строительству новых источников централизованного теплоснабжения и подключения к существующим источникам тепловой энергии для покрытия тепловых нагрузок участков освоения территории (в таблице указана тепловая мощность источника в Гкал/ч).

| № п/п | Наименование мероприятия | 2024-2028 | 2028-2032 | 2032-2034 | 2036-2040 | 2040-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение модульной котельной28,2 Гкал/ч |  | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| 2 | Сооружение модульной котельной 5,76 Гкал/ч | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 3 | Сооружение модульной котельной 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 3,0 |

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 29. Предусмотренные к демонтажу и вводу в 2024-2044 годах в г.Алейске, Гкал/ч

| Наименование котельной | - Вывод+ Ввод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024-2028 годы | 2028-2032 годы | 2032-2036 годы | 2036-2040 годы | 2040-2044 годы |
| ул.Комсомольская 18л | переподключить часть потребителей к котельнойустановке мощностью 5,76 Гкал/ч |  |  |  |  |
| № 15 |  |  |  | +0,329 |  |
| № 18 |  |  |  | закрытие, переподключение потребителей к котельной № 15 |  |

Базовые данные

В данном разделе представлен результат работы по анализу, обобщению и определению сценарных условий, тенденций и показателей развития теплоэнергетики города Алейска.

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии заисходныепринималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154 от 22.02.2012:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные архитектурно-планировочного раздела Генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

В процессе выполнения Схемы рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий административных районов от систем теплоснабжения с выделением первоочередных мероприятий.

Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем теплоэнергетического комплекса определялись экспертно тепловые и электрические нагрузки и уточнялись приросты нагрузок и источники энергии, а также потребные мощности новых источников энергоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников.

В Схеме теплоснабженияуточнена мощность предлагаемых к строительству новых источников теплоснабжения и пропускная способность отходящих тепломагистралей, в связи с увеличением их мощности.

Предложения по реконструкции существующих котельных

Реконструкция существующих котельных осуществляется по следующим направлениям:

- замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности (в этом случае происходит увеличение располагаемой тепловой мощности, если ранее существовали технические ограничения по мощности);

- замена основного оборудования с увеличением установленной тепловой мощности котельной (в случае расширения зоны действия и подключения новых потребителей тепловой энергии);

- замена основного оборудования с уменьшением установленной тепловой мощности котельной (в случае, когда тепловая мощность котельной избыточна).

В таблице 30 приведены предложения по котельным, подлежащим реконструкции с заменой основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности.

В таблице 31 приведены предложения по котельным, подлежащим реконструкции с увеличением установленной тепловой мощности.

Таблица 30. Предложения по котельным, подлежащим реконструкции с заменой основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Теплоснабжающая организация | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024-2028 годы | 2028-2032 годы | 2032-2036 годы | 2036-2040 годы |  | 2040-2044 годы |  |
| 1 | Котельная ул.Комсомольская 18л | МУП «Городское» | 14,3 | переподключение части потребителей к котельнойустановки мощностью 5,76 Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 8 | МУП «Городское» | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 3 | Котельная №18 | МУП «Городское» | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  | закрытие котельной, переподключение потребителей к котельной № 15 |  |  |
| 4 | Котельная №1 «Алейская КЭЧ» | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО | 96,4 | переподключение части потребителей к котельнойустановки мощностью 28,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная ул.Мира 24д | МУП «Городское» | 4,13 | 4,13 | Строительство 2-ой очереди переподключение потребителей котельной №8 |  |  |  |  |
| 6 | ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» | ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |
| 7 | ДОЛБ ст. Алейск ОАО "РЖД" | ДОЛБ ст. АлейскОАО "РЖД" | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| 8 | ПО "Алейторг" | ПО "Алейторг" | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |

Таблица 31. Предложения по котельным, подлежащим реконструкции с увеличением установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Теплоснабжающая организация | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024-2028 годы | 2028-2032 годы | 2032-2036 годы | 2036-2040 годы | 2040-2044 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 15 | МУП «Городское» | 1,32 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 2 | № 17 | МУП «Городское» | 0,55 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3 | № 18 | МУП «Городское» | 0,53 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению котельныхпредусматривают выборочное увеличение мощности существующих источников тепловой энергии с последующем переводом на природный газ.

В таблице 32 приведены предложения по организации приборного учета тепловой энергии на котельных.

Таблица 32.Организации приборного учета тепловой энергии на котельных

| № п/п | Наименование мероприятия | 2024 год | 2024-2028годы | 2028-2032 годы | 2032-2036 годы | 2036-2040годы | 2040-2044 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация приборного учета отпуска тепловой энергии на котельных МУП «Городское» г.Алейска |  | 4 | 4 |  |  |  |

Предлагаемый перечень основных мероприятий по техническому перевооружению котельных

| Наименование котельной и мероприятий | Перечень основных перевооружений, входящий в объем мероприятий |
| --- | --- |
| Ул.Комсомольская 18л Отключение части потребителей | Реконструкция котельной №3 с устройством котельной установки мощностью 5,76 Гкал/ч |
|  | Установка водогрейных котлов КВм-3,15 в количестве 2-х штук |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: Циклон- ЦН-15-600-4СП – 2 шт. Дымосос ДН-9-1500/15 – 2 шт. Вентилятор дутьевой радиального типа- 2 шт. Топливоподача – транспортер ленточный оснащенный дробилкой угля – 1 комплект. Шлакозолоудаление – транспортер сухого типа – 1шт. (мотор-редуктор 750 / 1,5) – 1комплект. Комплект автоматики- 2 комплект. |
|  | Установка котла ГВС КВр-0,4 вколичестве 1-ой штуки |
|  | Установка вспомогательного оборудования котла ГВС:ЗолоуловительЗУ 1-1 – 1шт. Дымосос ДН-6,3-1500/5,5 – 1 шт. Вентилятор дутьевой радиального типа – 1 шт. Топливоподача – транспортер ленточный оснащенный дробилкой угля – 1комплект. Шлакозолоудаление – транспортер сухого типа – 1 шт. (мотор-редуктор 750 / 1,5) – 1комплект. Комплект автоматики– 1 комплект. |
|  | Установка сетевых насосов на контур отопления в количестве 4 шт. |
|  | Установка сетевых насосов на контур ГВС в количестве 4 шт. |
|  | Установка водоподготовительной установки системы отопления |
|  | Установка водоподготовительной установки системы ГВС |
|  | Устройство дымовой трубы от котлов ГВС и отопления |
| №8 Реконструкция без увеличения мощности | Замена водогрейного котла КВр-1,25 в количестве 1-ой штуки на котел водогрейный КВр-1,25 в количестве 1-ой штуки |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительного котла: Дымосос ДН-9-1500/15 – 1 шт. Вентилятор ВЦ-14-46-2 – 1 шт. Комплект автоматики– 4 комплект. |
|  | Установка сетевого насоса на контур отопления в количестве 1 шт. |
| №15 Реконструкция с увеличением мощности | Замена водогрейных котлов Алтай-7 в количестве 2-х штук,на котлы водогрейные КВр-1,0 в количестве 2-х штук |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: Золоуловитель ЗУ 1-1 – 2 шт. Дымосос Д-6,3-1500/5,55 – 2 шт. Вентилятор ВЦ-14-46-2 – 2 шт. |
|  | Установка сетевых насосов на контур отопления в количестве 4 шт. |
|  | Установка водоподготовительной установки системы отопления |
|  | Устройство дымовой трубы и газоходов от котлов отопления |
| № 17 Реконструкция с увеличением мощности | Замена водогрейного котла НР-18 в количестве 1-ой штуки, на котел водогрейный КВр-0,34 Гкал/ч в количестве 1- ой штуки |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: Вентилятор ВЦ-14-46-2 – 1 шт. |
| № 18 Реконструкция с увеличением мощности | Замена водогрейного котла Алтай-7 в количестве 1-ой штуки,на котел водогрейные КВр-0,43 в количестве 1-ой штуки |
|  | Установка вспомогательного оборудования отопительных котлов: Дымосос Д-6,3-1500/5,55 – 1 шт. Вентилятор ВЦ-14-46-2 – 1 шт. |

4.4 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии систем теплоснабжения

Температурный график систем теплоснабжения г.Алейска ввиду отсутствия строительства крупного источника тепловой энергии остается прежним 95/70о С.

4.5 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 33 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 33. Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

| Номер котельной | Адрес | Теплоснабжающая организация | Перспективная установленная тепловая мощность на 2044 год, Гкал/ч | Предложение по сроку ввода в эксплуатацию новой мощности, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 1 | пер. Ульяновский, 90А | МУП «Городское» | - | - |
| ул.Комсомольская 18л | ул. Комсомольская , 18л | МУП «Городское» | - | - |
| пер.Ульяновский 5 | пер.Ульяновский, 5 | МУП «Городское» | - | - |
| № 8 | ул. Ветеранов, 1а | МУП «Городское» | - | - |
| № 15 | пер. Краснояровский,11 | МУП «Городское» | 2,66 | 2028-2032 |
| № 17 | ул. им.С.Н.Старовойтова,81-А | МУП «Городское» | 0,69 | 2028-2032 |
| № 18 | пер. Транспортный,20 | МУП «Городское» | в перспективе предусматривается демонтаж | 2036-2040 |
| ул.Мира 24д | ул.Мира,24д | МУП «Городское» | 7,91 | 2032-2040 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Предложения по перераспределению тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности.

Строительство тепловых сетей из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности нецелесообразно.

5.2 Предложения по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку

Таблица 34. Протяженность тепловых сетей от котельной №1

| Ду, мм | Длина трассы, м | В однотрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 250 | 52,9 | 105,8 |
| 200 | 26,1 | 52,2 |
| 150 | 210,2 | 420,4 |
| 125 | 360,7 | 721,4 |
| 100 | 77 | 154 |
| 80 | 53 | 106 |
| 70 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 |

Таблица 35.Протяженность магистралей от котельной №8

| Ду, мм | Длина трассы, м | В двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 250 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 |
| 150 | 1357,5 | 2715 |
| 125 | 0 | 0 |
| 100 | 53,2 | 106,4 |
| 80 | 126 | 252 |
| 70 | 1158,5 | 2317 |
| 50 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 |

Таблица 36.Протяженность магистралей от котельной №15

| Ду, мм | Длина трассы, м | В двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 250 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 |
| 125 | 289,9 | 579,8 |
| 100 | 0 | 0 |
| 80 | 225,8 | 451,6 |
| 70 | 62,5 | 125 |
| 50 | 88 | 176 |
| 40 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 |

Таблица 37.Протяженность магистралей от котельной №17

| Ду, мм | Длина трассы, м | В двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 250 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 |
| 125 | 34,8 | 69,6 |
| 100 | 601,4 | 1202,8 |
| 80 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 |

Таблица 38.Протяженность магистралей от котельной №18

| Ду, мм | Длина трассы, м | В двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 250 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 |
| 125 | 149,8 | 299,6 |
| 100 | 0 | 0 |
| 80 | 237,1 | 474,2 |
| 70 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 |

Таблица 39.Протяженность магистралей от котельной пер.Ульяновский 5

| Ду, мм | Длина трассы, м | В двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 350 | 1428,25 | 2856,5 |
| 250 | 1074,5 | 2149 |
| 200 | 0 | 0 |
| 150 | 2002,7 | 4005,4 |
| 125 | 1067,7 | 2135,4 |
| 100 | 880,6 | 1761,2 |
| 80 | 1172,5 | 2345 |
| 70 | 845,3 | 1690,6 |
| 50 | 118,7 | 237,4 |
| 40 | 167,1 | 334,2 |
| 32 | 167,1 | 334,2 |

Таблица 40.Протяженность магистралей от котельной ул.Комсомольская 18л

| Ду, мм | Длина трассы, м | В двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 350 | 549 | 1098 |
| 250 | 457,5 | 915 |
| 200 | 526,6 | 1053,2 |
| 150 | 1441,75 | 2883,5 |
| 125 | 802,85 | 1605,7 |
| 100 | 375,5 | 751 |
| 80 | 694,4 | 1388,8 |
| 70 | 353,1 | 706,2 |
| 50 | 111,2 | 222,4 |
| 40 | 67 | 134 |
| 32 | 67 | 134 |

Таблица 41.Протяженность магистралей от котельной ул.Мира 24д

| Ду, мм | Длина трассы, м | В двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 400 | 18 | 36 |
| 250 | 156,5 | 313 |
| 200 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 |
| 125 | 478,8 | 957,6 |
| 100 | 67,5 | 135 |
| 80 | 0 | 0 |
| 70 | 361 | 722 |
| 50 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 |

Таблица 42.Протяженность магистралей от котельной №1 «Алейская КЭЧ»

| Ду, мм | Длина трассы, м | В двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- |
| 250 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 |
| 125 | 470,8 | 941,6 |
| 100 | 209,6 | 419,2 |
| 80 | 327,2 | 654,4 |
| 70 | 341,4 | 682,8 |
| 50 | 128,1 | 256,2 |
| 40 | 14,8 | 29,6 |
| 32 | 14,8 | 29,6 |

5.3 Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Выполненный в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет показателей надежности тепловых сетей и систем теплоснабжения г.Алейска показывает низкую надежность большего количества тепловых сетей (Приложение 4).

Оценка надежности теплоснабжения потребителей г.Алейска, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае отставания от графика текущего ремонта, превышать его;

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации, включая защиту теплопроводов от блуждающих токов;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

5.4 Предложения по строительству участков тепловых сетей в связи с переподключением потребителей

В целях реализации схемы теплоснабжения, включающих переподключение потребителей и укрупнение муниципальных источников тепла, требуется провести мероприятия по перекладке тепловых сетей, их замене с увеличением диаметров основных магистралей.

Для реализации переподключенияпотребителей котельной ул.Комсомольская 18л к модульной котельной мощностью 5,76 Гкал/ч требуется:

-Заменить участоктепловой сетина новый от модульной котельной мощностью 5,76 Гкал/чпротяженностью (далее L) –380 м диаметром (далее D) – 273мм до разделения потоков(N1 по схеме);

-Заменить участоктепловой сети на новыйL - 42 м, D– 219мм до разделения потоков (N2 по схеме);

-Заменить участоктепловой сетина новыйL - 630 м, D – 159мм до разделения потоков (N3 по схеме);

-Заменить участок сети ГВС на новый от модульной котельной мощностью 5,76 Гкал/ч протяженностью (далее L) –380 м диаметром (далее D) – 133мм*108ммдо разделения потоков (N4по схеме);

-Заменить участок сетиГВС на новыйL - 42 м, D– 76мм *57 ммдо разделения потоков (N5 по схеме);

-Заменить участок сетиГВСна новыйL - 630 м, D – 57мм *45 мм до разделения потоков (N6 по схеме);

Рисунок12. Схема реконструируемых и заменяемых участков котельнойул.Комсомольская 18л,модульной котельной мощностью 5,76 Гкал/ч

Для реализации переподключения потребителей от котельной № 18к котельной №15потребуется:

- проложить новый участок L-80 м, D – 219мм от котельной №15 (№1 по схеме) с подключением всех существующих потребителей к новой магистрали;

- проложить новый участок L-400 м, D – 133 мм от главной магистрали котельной №15 до котельной №18 (№2 по схеме) с подключением всех существующих потребителей к новой магистрали.

Рисунок13.Схема реконструируемых и заменяемых участковкотельных №№15,18

Для реализации переподключения потребителей котельной №1 «Алейская КЭЧ» к модульной котельной мощностью 28,2 Гкал/чпотребуется:

-проложить новый участокL-350 м,D – 425мм от модульной котельной мощностью 28,2 Гкал/ч (№1 по схеме) с подключением всех существующих потребителей к новой магистрали.

Для реализации увеличения пропускной способности сетей ГВС и реализации подключения новых потребителей к котельной пер.Ульяновский 5потребуется:

-заменить участок сети ГВСс увеличением диаметраот модульной котельной пер.Ульяновский 5 протяженностью (далее L) –1284 м диаметром (далее D) – 133мм*108ммдо разделения потоков (№1по схеме);

-заменить участок сети ГВСс увеличением диаметраL - 408 м, D– 57мм *45 ммдо разделения потоков (№2 по схеме);

-заменить участоксети ГВСс увеличением диаметраL - 523 м, D – 89мм *65 мм до разделения потоков (№3 по схеме).

Рисунок 14.Схема реконструируемых и заменяемых участков ГВСкотельной пер. Ульяновский 5.

Для реализации увеличения пропускной способности тепловых сетей и реализации подключения новых потребителей к котельной пер.Ульяновский 5потребуется:

-заменить участоктепловой сети с увеличением диаметраот модульной котельной пер.Ульяновский 5 протяженностью (далее L) –1430 м диаметром (далее D) – 530 ммдо разделения потоков (№1по схеме);

-заменить участоктепловой сети с увеличением диаметраL - 408 м, D– 219 ммдо разделения потоков (№2 по схеме);

-заменить участоктепловой сети с увеличением диаметраL - 523 м, D – 273 мм до разделения потоков (№3 по схеме);

-заменить участоктепловой сети с увеличением диаметраL - 647 м, D – 325 мм до разделения потоков (№4 по схеме);

-заменить участоктепловой сети с увеличением диаметраL - 390 м, D – 273 мм до разделения потоков (№5 по схеме);

-заменить участоктепловой сети с увеличением диаметраL - 165 м, D – 219 мм до разделения потоков (№6 по схеме);

-заменить участоктепловой сети с увеличением диаметраL - 165 м, D – 159 мм до разделения потоков (№7 по схеме).

Рисунок 15.Схема реконструируемых и заменяемых участков отоплениякотельной пер. Ульяновский 5.

Для реализации закрытой схемы горячего водоснабжения потребителей от котельной ул.Мира 24д потребуется:

-проложить новый участок сетиГВС L-135 м,D – 108*89 мм от котельной ул.Мира 24д (№1 по схеме) с подключением всех существующих потребителей к новой магистрали;

-проложить новый участок сети ГВСL-95 м,D – 89*65 мм от главной магистрали котельной ул.Мира 24д (№2по схеме) с подключением всех существующих потребителей к новой магистрали;

-проложить новый участок сети ГВСL-134 м,D – 57*32 мм от главной магистрали котельной ул.Мира 24д (№3по схеме) с подключением всех существующих потребителей к новой магистрали.

Рисунок 16. Схема постройки новых участков ГВСкотельной ул.Мира 24д.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

На сегодняшний день топливом для всех котельных является уголь, на котельной №1 «Алейская КЭЧ» - мазут. На перспективу до 2034 года планируется строительство газопровода в юго-западном направлении (Барнаул-Рубцовск), это в свою очередь позволит, улучшить экологическую обстановку в городе, осуществить подключение объектов индивидуального жилищного строительства к индивидуальным источникам тепла на газовом топливе. Перспективные топливные балансы по каждой из котельных в соответствии с Генеральным планом г. Алейска приведены в таблицах:

| Таблица 43.Расход условного топлива за 2023 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование энергоисточника | Выработка Гкал/год | Вид топлива | Расчетный годовой расход натурального в год тыс.. м3(газ)/ т. (уголь)/ т. (мазут) | Калорийность натурального топлива, ккал/ м3 , ккал/кг | Прогнозируемый годовой расход условного топлива, в год,т у.т. |  | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| № 1 | 13541,09 | Уголь | 6268,43 | 5100 | 4567,00 |  | 251,1 |
| № 8 | 4715,621 | Уголь | 2278,43 | 5100 | 1660,00 |  | 263,7 |
| № 15 | 1804,524 | Уголь | 882,55 | 5100 | 643,00 |  | 271,4 |
| № 17 | 895,614 | Уголь | 446,08 | 5100 | 325,00 |  | 279,7 |
| № 18 | 919,044 | Уголь | 476,27 | 5100 | 347,00 |  | 285,5 |
| пер. Ульяновский 5 | 22854,603 | Уголь | 9882,35 | 5100 | 7200,00 |  | 233,8 |
| Ул. Комсомольская 18л | 20131,827 | Уголь | 8776,08 | 5100 | 6394,00 |  | 236,0 |
| Ул. Мира 24д | 4505,698 | Уголь | 1461,76 | 5100 | 1065,00 |  | 179,3 |
| котельная №1 "Алейская КЭЧ" | 92337,797 | Мазут | 12246,8 | 9500 | 16620,66 |  | 172,36 |
| ДОЛБ ст. Алейск ОАО "РЖД" | 881,62 | Уголь | 414,98 | 5100 | 302,34 |  | 252,00 |
| ПО "Алейторг" | 2657,8 | Уголь | 74,09 | 5100 | 53,98 |  | 215,58 |
| ГУП ДХ АК "Южное ДСУ" | 367,5 | Уголь | 299,01 | 5100 | 217,85 |  | 295,00 |
| Итого | 165612,74 |  | 43506,83 |  | 39395,83 |  | 237,88 |

| Таблица 44. Расход условного топлива на период 2024-2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование энергоисточника | Выработка Гкал/год | Вид топлива | Прогнозируемый годовой расход натурального в год тыс.. м3(газ)/ т. (уголь)/ т. (мазут) |  | Калорийность натурального топлива, ккал/ м3 , ккал/кг | Прогнозируемый годовой расход условного топлива, в год, тыс. т у.т. | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |
| № 1 | 13541,09 | Уголь | 6268,43 |  | 5100 | 4567,00 | 251,1 |  |  |
| № 8 | 4715,621 | Уголь | 2278,43 |  | 5100 | 1660,00 | 263,7 |  |  |
| № 15 | 1804,524 | Уголь | 882,55 |  | 5100 | 643,00 | 271,4 |  |  |
| № 17 | 895,614 | Уголь | 446,08 |  | 5100 | 325,00 | 279,7 |  |  |
| № 18 | 919,044 | Уголь | 476,27 |  | 5100 | 347,00 | 285,5 |  |  |
| пер.Ульяновский 5 | 22854,603 | Уголь | 9882,35 |  | 5100 | 7200,00 | 233,8 |  |  |
| Ул.Комсомольская 18л | 20131,827 | Уголь | 8776,08 |  | 5100 | 6394,00 | 236,0 |  |  |
| Ул.Мира 24д | 4505,698 | Уголь | 1461,76 |  | 5100 | 1065,00 | 179,3 |  |  |
| Алейская КЭЧ | 92337,797 | Мазут | 12246,8 |  | 9500 | 16620,66 | 172,36 |  |  |
| ДОЛБ ст. Алейск ОАО "РЖД" | 881,62 | Уголь | 414,98 |  | 5100 | 302,34 | 252,00 |  |  |
| ПО "Алейторг" | 2657,8 | Уголь | 74,09 |  | 5100 | 53,98 | 215,58 |  |  |
| ГУП ДХ АК "Южное ДСУ" | 367,5 | Уголь | 299,01 |  | 5100 | 217,85 | 251,1 |  |  |
| Новые котельные | 5829,0 | Уголь | 1560 |  | 5100 | 1136,6 | 195 |  |  |
| Итого | 171441,7 |  | 45066,83 |  |  | 40532,43 | 236,42 |  |  |
| Таблица45. Расход условного топлива на период 2026-2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование энергоисточника | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Прогнозируемый годовой расход натурального в год тыс.. м3(газ)/ т. (уголь)/ т. (мазут) |  | Калорийность натурального топлива, ккал/ м3 , ккал/кг | Прогнозируемый годовой расход условного топлива, в год, тыс. т у.т. | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |
| № 1 | 13541,09 | Уголь | 6268,43 |  | 5100 | 4567,00 | 251,1 |  |  |
| № 8 | 4715,621 | Уголь | 2278,43 |  | 5100 | 1660,00 | 263,7 |  |  |
| № 15 | 1804,524 | Уголь | 882,55 |  | 5100 | 643,00 | 271,4 |  |  |
| № 17 | 895,614 | Уголь | 446,08 |  | 5100 | 325,00 | 279,7 |  |  |
| № 18 | 919,044 | Уголь | 476,27 |  | 5100 | 347,00 | 285,5 |  |  |
| пер. Ульяновский 5 | 22854,603 | Уголь | 9882,35 |  | 5100 | 7200,00 | 233,8 |  |  |
| Ул. Комсомольская 18л | 20131,827 | Уголь | 8776,08 |  | 5100 | 6394,00 | 236,0 |  |  |
| Ул. Мира 24д | 4505,698 | Уголь | 1461,76 |  | 5100 | 1065,00 | 179,3 |  |  |
| Алейская КЭЧ | 92337,797 | Мазут | 12246,8 |  | 9500 | 16620,66 | 172,36 |  |  |
| ДОЛБ ст. Алейск ОАО "РЖД" | 881,62 | Уголь | 414,98 |  | 5100 | 302,34 | 252,00 |  |  |
| ПО "Алейторг" | 2657,8 | Уголь | 74,09 |  | 5100 | 53,98 | 215,58 |  |  |
| ГУП ДХ АК "Южное ДСУ" | 367,5 | Уголь | 299,01 |  | 5100 | 217,85 | 295,00 |  |  |
| Итого | 165612,74 |  | 43506,83 |  |  | 39395,83 | 237,88 |  |  |
| Таблица 46. Расход условного топлива на период 2028-2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование энергоисточника | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Вид топлива |  | Прогнозируемый годовой расход натурального в год тыс.. м3(газ)/ т. (уголь)/ т. (мазут) | Калорийность натурального топлива, ккал/ м3 , ккал/кг | Прогнозируемый годовой расход условного топлива, в год, тыс. т у.т. | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |
| № 1 | 13541,09 | Газ |  | 1877,75 | 7900 | 2 119,18 | 156,5 |  |
| № 8 | 4715,621 | Газ |  | 653,92 | 7900 | 737,99 | 156,5 |  |
| № 15 | 1804,524 | Газ |  | 250,23 | 7900 | 282,41 | 156,5 |  |
| № 17 | 895,614 | Газ |  | 124,2 | 7900 | 140,16 | 156,5 |  |
| № 18 | 919,044 | Газ |  | 127,44 | 7900 | 143,83 | 156,5 |  |
| пер. Ульяновский 5 | 22854,603 | Газ |  | 3169,27 | 7900 | 3 576,75 | 156,5 |  |
| Ул. Комсомольская 18л | 20131,827 | Газ |  | 2791,7 | 7900 | 3 150,63 | 156,5 |  |
| Ул. Мира 24д | 4505,698 | Газ |  | 624,81 | 7900 | 705,14 | 156,5 |  |
| Алейская КЭЧ | 92337,797 | Газ |  | 12804,56 | 7900 | 14 450,87 | 156,5 |  |
| ДОЛБ ст. Алейск ОАО "РЖД" | 881,62 | Газ |  | 122,26 | 7900 | 137,97 | 156,5 |  |
| ПО "Алейторг" | 2657,8 | Газ |  | 368,56 | 7900 | 415,95 | 156,5 |  |
| ГУП ДХ АК "Южное ДСУ" | 367,5 | Газ |  | 50,96 | 7900 | 57,51 | 156,5 |  |
| Новые котельные | 5829 | Газ |  | 808,31 | 7900 | 912,24 | 156,5 |  |
| Итого | 171441,74 |  |  | 23773,97 |  | 26830,632 | 156,5 |  |
| Таблица 47. Расход условного топлива на период 2030-2035 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование энергоисточника | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Вид топлива |  | Прогнозируемый годовой расход натурального в год тыс.. м3(газ)/ т. (уголь)/ т. (мазут) | Калорийность натурального топлива, ккал/ м3 , ккал/кг | Прогнозируемый годовой расход условного топлива, в год, тыс. т у.т. | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |
| № 1 | 13541,09 | Газ |  | 1877,75 | 7900 | 2 119,18 | 156,5 |  |
| № 8 | 4715,621 | Газ |  | 653,92 | 7900 | 737,99 | 156,5 |  |
| № 15 | 1804,524 | Газ |  | 250,23 | 7900 | 282,41 | 156,5 |  |
| № 17 | 895,614 | Газ |  | 124,2 | 7900 | 140,16 | 156,5 |  |
| № 18 | 919,044 | Газ |  | 127,44 | 7900 | 143,83 | 156,5 |  |
| пер.Ульяновский 5 | 22854,603 | Газ |  | 3169,27 | 7900 | 3 576,75 | 156,5 |  |
| Ул.Комсомольская 18л | 20131,827 | Газ |  | 2791,7 | 7900 | 3 150,63 | 156,5 |  |
| Ул.Мира 24д | 4505,698 | Газ |  | 624,81 | 7900 | 705,14 | 156,5 |  |
| Алейская КЭЧ | 92337,797 | Газ |  | 12804,56 | 7900 | 14 450,87 | 156,5 |  |
| ДОЛБ ст. Алейск ОАО "РЖД" | 881,62 | Газ |  | 122,26 | 7900 | 137,97 | 156,5 |  |
| ПО "Алейторг" | 2657,8 | Газ |  | 368,56 | 7900 | 415,95 | 156,5 |  |
| ГУП ДХ АК "Южное ДСУ" | 367,5 | Газ |  | 50,96 | 7900 | 57,51 | 156,5 |  |
| Новые котельные | 5829 | Газ |  | 808,31 | 7900 | 912,24 | 156,5 |  |
| Итого | 171441,74 |  |  | 23773,97 |  | 26830,632 | 156,5 |  |
| Таблица 48. Расход условного топлива на период 2035-2045 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование энергоисточника | Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | Вид топлива |  | Прогнозируемый годовой расход натурального в год тыс.. м3(газ)/ т. (уголь)/ т. (мазут) | Калорийность натурального топлива, ккал/ м3 , ккал/кг | Прогнозируемый годовой расход условного топлива, в год, тыс. т у.т. | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |
| № 1 | 13541,09 | Газ |  | 1877,75 | 7900 | 2 119,18 | 156,5 |  |
| № 8 | 4715,621 | Газ |  | 653,92 | 7900 | 737,99 | 156,5 |  |
| № 15 | 1804,524 | Газ |  | 250,23 | 7900 | 282,41 | 156,5 |  |
| № 17 | 895,614 | Газ |  | 124,2 | 7900 | 140,16 | 156,5 |  |
| № 18 | 919,044 | Газ |  | 127,44 | 7900 | 143,83 | 156,5 |  |
| пер.Ульяновский 5 | 22854,603 | Газ |  | 3169,27 | 7900 | 3 576,75 | 156,5 |  |
| Ул.Комсомольская 18л | 20131,827 | Газ |  | 2791,7 | 7900 | 3 150,63 | 156,5 |  |
| Ул.Мира 24д | 4505,698 | Газ |  | 624,81 | 7900 | 705,14 | 156,5 |  |
| Алейская КЭЧ | 92337,797 | Газ |  | 12804,56 | 7900 | 14 450,87 | 156,5 |  |
| ГУП ДХ АК "Южное ДСУ" | 881,62 | Газ |  | 122,26 | 7900 | 137,97 | 156,5 |  |
| ОАО "РЖД" | 2657,8 | Газ |  | 368,56 | 7900 | 415,95 | 156,5 |  |
| ПО "Алейторг" | 367,5 | Газ |  | 50,96 | 7900 | 57,51 | 156,5 |  |
| Новые котельные | 24 204,58 | Газ |  | 3356,47 | 7900 | 3 788,02 | 156,5 |  |
| Итого | 189817,3 |  |  | 26322,13 |  | 29706,41 | 156,5 |  |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Мероприятия по модернизации и замене оборудования по источникам тепловой энергии без СМР и ПСД в ценах 2023 года:

Котельная № 8

Для реконструкции и замены изношенного оборудования в котельной № 8 потребуется 1473,0 тыс. руб.

Установка приборов учета тепловой энергии у источников тепла 375 тыс. руб.

Котельная № 18

Для реконструкции и замены изношенного оборудования в котельной № 18 потребуется 1283 тыс. руб.

Установка приборов учета тепловой энергии у источников тепла 350 тыс. руб.

Котельная № 17

Для реконструкции и замены изношенного оборудования в котельной № 17 потребуется 1112тыс. руб.

Установка приборов учета тепловой энергии у источников тепла 325 тыс. руб.

Котельная № 15

Для реконструкции имодернизации оборудования в котельной № 15 потребуется 1348 тыс. руб.

Установка приборов учета тепловой энергии у источников тепла 350 тыс. руб.

Перевод всех муниципальных котельных на природный газ составит:263554 тыс. руб.

Строительство котельной модульного типа по 5,76 Гкал/ч в перспективной секционной застройке 80200 тыс. руб.

Строительство новой котельной модульного типа 28,2 Гкал/ч в перспективной застройке 800 млн. руб.

Строительство новой котельной модульного типа 3,0 Гкал/ч в перспективной производственной застройке 100 млн. руб.

Итого суммарные затраты, связанные с мероприятиями по источникам тепла, составляют205703,5 тыс. руб.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Для реализации предложений по развитию централизованной системы теплоснабжения необходимо реконструировать 17,5 км и построить около 1,3 км тепловых сетей, что потребует вложения инвестиций в размере около 261,8 млн. руб. (таблицы49, 50).

Таблица 49. Финансовые потребности на реконструкцию тепловых сетей

| Наименование котельной | Стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей в ценах 2024 года, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| Котельная №1 | 5500,9 | 0,0 | 787,2 | 317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2443,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5442,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 799,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 |
| Котельная №15 | 4340,9 | 0,0 | 0,0 | 701,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №17 | 3827,4 | 0,0 | 0,0 | 6951,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26292,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная пер.Ульяновский 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4656,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 0,0 | 601,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ул.Комсомольская 18л | 1244,3 | 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1694,6 | 0,0 | 267,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,7 | 0,0 | 1195,5 | 211,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ул.Мира 24д | 0,0 | 0,0 | 1132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,9 | 189,1 | 0,0 | 0,0 | 137,9 | 0,0 |
| котельная №1 «Алейская КЭЧ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13941,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 25554,2 | 555,5 | 7627,3 | 7970,6 | 5520 | 0 | 0 | 23061,4 | 0 | 4451,9 | 5442,4 | 0 | 0 | 0 | 1163,8 | 2443,2 | 1269,3 | 522,9 | 1010,6 | 120 | 31976,5 | 559,4 | 1098,1 |

Всего: 120347,1 тыс. руб.

| Номер котельной | Наименование мероприятий | Протяженность, км | Стоимость тыс. руб. СМР в ценах 2012 года без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Строительство тепловых сетей ø 150 мм | 0,007 | 123,57 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 125 мм | 0,014 | 231,09 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 100 мм | 0,216 | 2641,57 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 80 мм | 0,230 | 2727,42 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 70 мм | 0,180 | 809,84 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 50 мм | 0,072 | 231,38 |
| Итого |  | 0,720 | 6764,88 |
| №2 | Строительство тепловых сетей ø 150 мм | 0,002 | 38,01 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 125 мм | 0,004 | 71,07 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 100 мм | 0,066 | 812,45 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 80 мм | 0,071 | 838,85 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 70 мм | 0,055 | 249,08 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 50 мм | 0,022 | 71,16 |
| Итого |  | 0,221 | 2080,63 |
| №9 | Строительство тепловых сетей ø 150 мм | 0,004 | 71,21 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 125 мм | 0,008 | 133,17 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 100 мм | 0,124 | 1522,28 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 80 мм | 0,133 | 1571,75 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 70 мм | 0,104 | 466,69 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 50 мм | 0,041 | 133,34 |
| Итого |  | 0,415 | 3898,45 |
| РЭУ (1 очередь) | Строительство тепловых сетей ø 150 мм | 0,013 | 220,45 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 125 мм | 0,026 | 412,26 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 100 мм | 0,385 | 4712,50 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 80 мм | 0,411 | 4865,65 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 70 мм | 0,321 | 1444,74 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 50 мм | 0,128 | 412,78 |
| Итого |  | 1,284 | 12068,39 |
| РЭУ (перспектива) | Строительство тепловых сетей ø 150 мм | 0,026 | 448,96 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 125 мм | 0,052 | 839,59 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 100 мм | 0,784 | 9597,28 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 80 мм | 0,837 | 9909,17 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 70 мм | 0,654 | 2942,29 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 50 мм | 0,261 | 840,66 |
| Итого |  | 2,614 | 24577,96 |
| В перспективной секционной застройке | Строительство тепловых сетей ø 150 мм | 0,029 | 502,38 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 125 мм | 0,059 | 939,49 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 100 мм | 0,878 | 10739,23 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 80 мм | 0,936 | 11088,23 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 70 мм | 0,731 | 3292,39 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 50 мм | 0,293 | 940,68 |
| Итого |  | 2,925 | 27502,39 |
| В перспективной секционной застройке | Строительство тепловых сетей ø 150 мм | 0,026 | 448,96 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 125 мм | 0,052 | 839,59 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 100 мм | 0,784 | 9597,28 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 80 мм | 0,837 | 9909,17 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 70 мм | 0,654 | 2942,29 |
|  | Строительство тепловых сетей ø 50 мм | 0,261 | 840,66 |
| Итого |  | 2,614 | 24577,96 |
| ИТОГО по всем котельным |  | 10,792 | 101470,65 |

Таблица 50. Финансовые потребности на строительство новых сетей

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие определение единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими Правилами. Такая процедура проведена после опубликования сведений о заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На основании вышеизложенного, из числа полученных заявок, формируются укрупненные ЕТО. Основанием для укрупнения ЕТО является решение по схеме теплоснабжения относительно поэтапного закрытия маломощных неэффективных котельных с присоединением тепловой нагрузки к крупным тепловым сетям в зонах основных ЕТО.

Порядок определения ЕТО.

Статус ЕТО присваивается каждой теплоснабжающей организации согласно реестру. Исключение составляют зоны систем теплоснабжения с раздельным владением сетей и источников.

Статус ЕТО присваивается крупным организациям в сетевых районах на основании поданных заявок.

Из условий повышения качества теплоснабжения в г. Алейске и развития потенциальных возможностей коренной реконструкции систем теплоснабжения предлагается статус единых теплоснабжающих организаций присвоить следующим организациям:

- МУП «Городское» г.Алейска, обеспечивающая теплоснабжение большей части города.

- Филиалу ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО, осуществляющая теплоснабжение военных городков и объектов специального назначения Министерства обороны Российской Федерации.

- В зонах действия котельных ГУ ДХ АК «Южное ДСУ»,ПО «Алейторг» и ДОЛБ ст. Алейск ОАО «РЖД», организации поставляющие тепловую энергию для нужд отопления остаются прежними ввиду раздельного владения сетей и источников.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии не предусматривается.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйных тепловых сетей на территории муниципального образования г.Алейск нет.